## Лист 1
Среднегодовые показатели качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения ЗАТО Озёрный Тверской области за 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное значение | Среднегодовые показатели по результатам лабораторных исследований
Санитарно-гигиенические исследования (органолептические)
1 | Запах при 20 °С | баллы | Не более 2 | 0
2 | Мутность | мг/дм³ | Не более 1,5 | 0.61
3 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0
4 | Цветность | град. | Не более 20 | 4.04
Микробиологические исследования
5 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | КОЕ/100 см³ | Отсутствие | Не обнаружены
6 | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ /100 см³ | Отсутствие | Не обнаружены
7 | Общее микробное число (37oC) | КОЕ /см³ | Не более 50 | 0
8 | Колифаги | БОЕ/100 см³ | Отсутствие | Не обнаружены
Физико-химические исследования (обобщённые)
9 | рН | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | 7.6
10 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | Не более 1000 | 167
11 | Жёсткость общая | мг-экв/дм³ | Не более 7 | 4.1
12 | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | Не более 5 | 0.8
13 | Концентрация нефтепродуктов | мг/дм³ | Не более 0,1 | менее 0,03
14 | Массовая концентрация ПАВ | мг/дм³ | Не более 0,5 | менее 0,015
Химические вещества
15 | Барий | мг/дм³ | Не более 0,7 | 0.0511
16 | Железо | мг/дм³ | Не более 0,3 | 0.0704
17 | Марганец | мг/дм³ | Не более 0,1 | 0.0026
Радиологические показатели
18 | Удельная суммарная α-активность | Бк/дм³ | Не более 0,2 | 0.035
19 | Удельная суммарная β-активность | Бк/дм³ | Не более 1 | 0.132
20 | Объёмная активность радона-222 | Бк/кг | Не более 60 | 4.202