| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Электронсервис» ___________________________ А.Н. Сова | СОГЛАСОВАНО: Глава администрации ЗАТО Озерный __________________ В.И. Махринская |
| --- | --- |
| «_____»______________ 2013 г. | «_____» ______________ 2013 г. |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2013 г.

Описание работы

Объектом исследования является система теплоснабжения Закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Озерный  Тверской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения ЗАТО Озерный по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание работы	2

Введение.	6

Краткая характеристика ЗАТО Озерный.	8

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	10

1.2 Источники тепловой энергии.	11

1.2.1 Газо-мазутная котельная.	13

1.3.1.	Тепловая сеть газо-мазутной котельной.	21

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	53

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	59

1.6.1.	Баланс тепловой мощности газо-мазутной котельной.	59

1.7.	Балансы теплоносителя	61

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	62

1.9.	Надежность теплоснабжения.	64

1.10.	Экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	70

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	80

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	81

1.12.1.	Газо-мазутная котельная.	81

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	84

3.	Электронная модель системы теплоснабжения ЗАТО Озерный.	85

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	90

5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.	91

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	93

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения	93

6.2. Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	96

6.3. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	97

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	98

7.1	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	99

8.	Перспективные топливные балансы	100

9.	Оценка надежности теплоснабжения	101

10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	103

10.2	Инвестиции в тепловые сети	103

10.3	Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей	105

10.4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	106

11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	108

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения города представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения ЗАТО Озерный Тверской области до 2038 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской области.

Краткая характеристика ЗАТО Озерный.

Среди великолепной природы, нетронутой цивилизацией, между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом, окружённый бескрайними лесами и многочисленными озёрами, расположился современный городок «Озёрный».

Первые упоминания о городке, представлявшем собой воинскую часть технического обслуживания авиации, относятся к 30-м годам. В 1937 году был построен Дом Советской Армии (нынешний Дворец культуры).

В соответствии с решением Тверского областного совета народных депутатов от 24.12.1992 г. №      183 посёлку городского типа придан статус закрытого административно-территориального образования, являющегося административно-территориальной единицей. Отныне городок стал именоваться ЗАТО Озёрный.

Вместе со становлением дивизии динамично развивался и военный городок. Последние 50 лет вся жизнь ЗАТО Озёрный неразрывно связана с жизнью ракетного соединения. Со времени придания поселку статуса ЗАТО прошло почти два десятилетия. Переданные в муниципальную собственность из ведомства Министерства обороны объекты нуждались в серьезной модернизации. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, банно-прачечный комбинат и объекты социальной инфраструктуры: Дворец культуры, Дворец спорта, детские сады. За это время в городке выросли новые жилые дома, появились новый универсальный спортивный зал при  Дворце спорта, Центр развития творчества детей и юношества, Хлебозавод. Сейчас в Озёрном пять детских садов и три общеобразовательные школы, в которых воспитываются и учатся около двух тысяч детей.

На территории ЗАТО Озёрный зарегистрировано около 100 предприятий, организаций и учреждений, из них 15% — государственные, 33% — муниципальные и 52% — частные.

Среди жилых построек, военных объектов и административных зданий в самом центре городка выделяется своей строгостью и тишиной Храм Андрея Первозванного, построенный в 1998 году. Тогда же на Успение в нём прошло первое богослужение. В 2004-2006 годах Храм был реконструирован и расширен. Выросло количество прихожан. На протяжении всей истории Российского государства Армия и Церковь были и остаются наиболее авторитетными институтами нашего общества, их взаимное сотрудничество имеет богатейшие традиции. Эти отношения сформировались и развиваются на принципах взаимного партнерства в интересах патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих и членов их семей, составляющих большую часть жителей Озёрного. Сегодня Храм Андрея Первозванного — это одно из красивейших мест городка, его главная достопримечательность.

Общая площадь территории ЗАТО Озерный составляет 23244 га, в том числе 1088 га – земли населенных пунктов, 22156 га – земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного назначения. В состав территории ЗАТО Озерный входят земли северной части Тверской области, а также часть земель Новгородской области.

ЗАТО Озерный находится рядом с автотрассой федерального значения Москва — Санкт-Петербург; железнодорожный путь связывает его с Октябрьской железной дорогой; в 40 км находятся исторически богатые города Бологое и Валдай, а в 180 км — областные центры — города Тверь и Новгород.

В ЗАТО Озерный живут свыше 10 тысяч человек.

Климат

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июня +15,7 °C, января −10,5 °C.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения.

На территории ЗАТО Озерный в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской области.

Общее количество котельных – 1 шт.: источник   теплоснабжения принадлежит Администрации ЗАТО Озерный Тверской области и находится в хозяйственном ведении МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской области.

.

## Источники тепловой энергии.

Источником теплоснабжения ЗАТО Озерный является  газо-мазутная котельная, которая производит тепловую  энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения населения, бюджетных предприятий и организаций, войсковых частей  и юридических лиц.

Котельная  работает  по температурному графику, представленному в таблице 1.2.1 и на рисунке 1.2.1.

Таблица 1.2.1 Температурный график работы котельной

| № п/п | Перечень котельных | Температура прямой сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованные котельные |
| 1 | Газо-мазутная котельная | 110 | 70 |

В таблице 1.2.2 представлен утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной в  ЗАТО Озерный

Таблица 1.2.2 Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной в  ЗАТО Озерный

| № | температура наружного воздуха | температура сетевой воды в подающем трубопроводе | температура сетевой воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 48 | 32 |
| 2 | 7 | 50 | 33 |
| 3 | 6 | 51 | 34 |
| 4 | 5 | 53 | 35 |
| 5 | 4 | 54 | 36 |
| 6 | 3 | 56 | 37 |
| 7 | 2 | 58 | 38 |
| 8 | 1 | 60 | 39 |
| 9 | 0 | 61 | 40 |
| 10 | -1 | 63 | 41 |
| 11 | -2 | 64 | 43 |
| 12 | -3 | 66 | 44 |
| 13 | -4 | 68 | 45 |
| 14 | -5 | 70 | 46 |
| 15 | -6 | 71 | 47 |
| 16 | -7 | 73 | 48 |
| 17 | -8 | 75 | 49 |
| 18 | -9 | 76 | 50 |
| 19 | -10 | 78 | 51 |
| 20 | -11 | 80 | 52 |
| 21 | -12 | 81 | 53 |
| 22 | -13 | 83 | 54 |
| 23 | -14 | 85 | 55 |
| 24 | -15 | 86 | 56 |
| 25 | -16 | 88 | 57 |
| 26 | -17 | 90 | 58 |
| 27 | -18 | 91 | 59 |
| 28 | -19 | 93 | 60 |
| 29 | -20 | 95 | 61 |
| 30 | -21 | 97 | 62 |
| 31 | -22 | 98 | 63 |
| 32 | -23 | 100 | 64 |
| 33 | -24 | 101 | 65 |
| 34 | -25 | 103 | 66 |
| 35 | -26 | 105 | 67 |
| 36 | -27 | 106 | 68 |
| 37 | -28 | 108 | 69 |
| 38 | -29 | 110 | 70 |

Рисунок 1.2.2 Температурный график

### Газо-мазутная котельная.

Газо-мазутная котельная  располагается в ЗАТО Озерный по адресу ул. Промышленная, д.11. Установленная мощность котельной  – 81 Гкал/ч,

Рисунок 1.2.1.1 Здание котельной

На котельной установлено пять паровых котлов марки ДКВР 10/13, работающих на газообразном топливе и пять аналогичных котлоагрегатов, работающих на мазуте.

Котельные установки, работающие на газообразном и мазутном топливе находятся в отдельно стоящих зданиях, которые соединены между собой переходом, а также трубопроводами по пару, сетевой и химочищенной воде и воде горячего водоснабжения. Технологическая схема котельной позволяет работать как параллельно, так и независимо друг от друга. Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Теплоносители:

на отопление – вода температурный график 110˚-70˚С

на горячее водоснабжение – вода 65˚С

на хозяйственно-бытовые нужды – пар Р= 7 кгс/см2

Режим работы газовых котлоагрегатов  круглогодичный. Часть пара из распределительного коллектора используется в мазутном хозяйстве для обеспечения слива мазута из железнодорожных цистерн, подогрева мазута при подаче его в котельную для сжигания, подогрева мазута в расходных емкостях острым паром, продувки фильтров тонкой и грубой очистки топлива и другие нужды. Мазут содержится в подогретом состоянии  в течение всего отопительного периода.

Режим работы мазутных котлоагрегатов сезонный, в основном в период остановки газовых котлоагрегатов на регламентные и ремонтные  работы  для подачи горячей воды и в период понижения температуры наружного воздуха до – 20 градусов Цельсия  и ниже , когда ограничен лимит потребления газа или газовые котлоагрегаты не справляется с нагрузкой.

Вырабатываемая тепловая энергия используется для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда 77 домов, объектов соцкультбыта 32 шт., служебных зданий МО – 87 шт. и прочих 8 шт.

Сведения о фактической выработке тепловой энергии за 2009-2012 годы представлены в табл. 1.2.1.1.

В таблице 1.2.1.2 представлена общая информация о котельной, в таблице 1.2.1.3 представлен перечень основного оборудования котельной. В таблице 1.2.1.4-1.2.1.6. представлены данные по вспомогательному оборудованию котельной.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, газа и холодной воды. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 1.2.1.1 Выработка тепловой энергии газо-мазутной котельной за 2009-2012 годы

| Год | Выработка | Собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск в сеть потребителям | Удельный расход топлива | Расход электроэнергии на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | кг у.т./Гкал | кВт*ч/Гкал |
| 2009 | 118000 | 8000 | 110000 | 17000 | 93000 | 155 | 22,5 |
| 2010 | 125000 | 9000 | 116000 | 17000 | 99000 | 155,3 | 21 |
| 2011 | 108000 | 7000 | 101000 | 15000 | 86000 | 135,5 | 21 |
| 2012 | 114000 | 8000 | 107000 | 16000 | 90000 | 158 | 20 |

Таблица 1.2.1.2 Обобщенная информация о котельной.

| Котлоагрегаты | Вид деятельности | Период работы | Схема теплоснабжения | Расчетный температурный график | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлоагрегаты | Теплоснабжение и ГВС | круглогодичный | Закрытая | 110/70 | 45 | 45 | 1973 |
| Мазутные котлоагрегаты | Теплоснабжение и ГВС | сезонный | Закрытая | 110/70 | 36 | 36 | 1961 |

Таблица 1.2.1.3 Перечень основного оборудования котельной.

| Марка котла | вид топлива | КПД котла % | Тип котла | Мощность Гкал/ч | Паропроизводительность, тн/час | Давление пара | температура | Состояние оборудования | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номин. | факт |  |  |  |  | пара | Питательной воды |  |  |
| ДКВР 10/13 | газ | 91,3 | 91,64 | паровой | 9,19 | 10 | 8 | 174 | 85 | рабочее | 1970 |
| ДКВР 10/13 | газ | 91,3 | 91,64 | паровой | 9,21 | 10 | 8 | 174 | 85 | рабочее | 1967 |
| ДКВР 10/13 | газ | 91,3 | 91,3 | паровой | 9,13 | 10 | 8 | 174 | 85 | рабочее | 1967 |
| ДКВР 10/13 | газ | 91,3 | 91,35 | паровой | 9,19 | 10 | 8 | 174 | 85 | рабочее | 1967 |
| ДКВР 10/13 | газ | 91,3 | 90,1 | паровой | 9,19 | 10 | 8 | 174 | 85 | рабочее | 1967 |
| ДКВР 10/13 | мазут | 90,2 | 91,14 | паровой | 9,11 | 10 | 8 | 169 | 85 | рабочее | 1963 |
| ДКВР 10/13 | мазут | 90,2 | 91,87 | паровой | 9,18 | 10 | 8 | 169 | 85 | Не рабочее | 1963 |
| ДКВР 10/13 | мазут | 90,2 | 90,81 | паровой | 9,08 | 10 | 8 | 169 | 85 | рабочее | 1963 |
| ДКВР 10/13 | мазут | 90,2 | 91,19 | паровой | 9,11 | 10 | 8 | 169 | 85 | рабочее | 2000 |
| ДКВР 10/13 | мазут | 90,2 | 92,04 | паровой | 9,02 | 10 | 8 | 169 | 85 | рабочее | 2001 |

Таблица 1.2.1.4 Перечень вспомогательного оборудования котельной  (насосы, вентиляторы, дымососы).

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, шт. | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод.ст. | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, работающие на газе |
| 1 | ЦНСГ-60-198 | Питательный насос | 1 | 60 | 198 | 55 | 2940 |
| 2 | МСГ50-198 | Питательный насос | 1 | 60 | 198 | 55 | 2940 |
| 3 | Д-10 | дымосос | 5 | 28000 | 162 | 30 | 970 |
| 4 | ВД-8 | вентилятор | 5 | 15000 | 170 | 17 | 980 |
| 5 | К-160/30 | Насос сырой воды | 1 | 160 | 30 | 30 | 1460 |
| 6 | 5 ПДВ | Насос сырой воды | 1 | 90 | 40 | 30 | 1460 |
| 7 | 4 КМ12 | Насос сырой воды | 1 | 90 | 34 | 17 | 2900 |
| Котельные установки, работающие на мазуте |
| 8 | ЦНСГ-38-198 | Питательный насос | 3 | 38 | 198 | 37 | 2900 |
| 9 | 6 КМ12 | Насос сырой воды | 1 | 90 | 34 | 17 | 2900 |
| 10 | ДИ-11,2 | дымосос | 5 | 29000 | 162 | 45 | 1470 |
| 11 | ВД-8 | вентилятор | 5 | 15000 | 170 | 17 | 980 |
| 12 | МС-30 | Насос сырой воды | 2 | 30 | 50 | 10 | 2900 |
| 13 | 4 КМ12 | Насос сырой воды | 1 | 90 | 34 | 17 | 2900 |

Таблица 1.2.1.5 Перечень вспомогательного оборудования  котельной  (экономайзер).

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Расчетное давление, кгс/см2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЭ-П1-16-П | 1 | 16 | 13 | 1972 |
| 2 | ВЭ-П1-16-П | 1 | 16 | 13 | 1971 |

Таблица 1.2.1.6 Перечень вспомогательного оборудования котельной  (горелки).

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Тепловая мощность, МВт | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГМГ | 20 | 5,8 | 2006 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Все тепловые сети, расположенные на территории ЗАТО Озерный, находятся на балансе Администрации ЗАТО Озерный Тверской области. Сети централизованного теплоснабжения.

Согласно собранным данным на базе программного расчетного комплекса ZULU 7.0 была построена электронная модель и произведены расчеты сетей централизованного теплоснабжения от газово-мазутной котельной.

Требуется проведение паспортизации сетей теплоснабжения.

На территории ЗАТО Озерный бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

### Тепловая сеть газо-мазутной котельной.

На рисунке 1.3.1.1 отображена существующая схема тепловой сети от газо-мазутной котельной.

На рисунках 1.3.1.2 и 1.3.1.3 отображен пьезометрический график тепловой сети системы отопления и ГВС от газо-мазутной котельной  до здания ул. Строителей, д.6 и от газо-мазутной котельной до здания ул. Строителей, д.7(4).

Рисунок 1.3.1.1 Схема тепловой сети.

Рисунок 1.3.1.2 Пьезометрический график тепловой сети системы отопления от газо-мазутной котельной до здания жилого дома по адресу: ул. Строителей, д.6

Рисунок 1.3.1.2 Пьезометрический график тепловой сети системы ГВС от газо-мазутной котельной до здания жилого дома по адресу: ул. Строителей, д.7(4)

Протяженность тепловой сети системы отопления составляет 19819,8 м в двухтрубном исчислении, тепловой сети системы ГВС 14526,2 м в двухтрубном исчислении.

В таблицах 1.3.1.1 и 1.3.1.2 отражена информация о протяженности сети в зависимости от диаметров участков.

Таблица 1.3.1.1 Протяженность тепловой сети системы отопления в зависимости от диаметра участка

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | ТУ-90 | 25 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-92 | ТК-93 | 150 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-92 | ТК-136 | 159 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-136 | Уч.корп.№137 | 88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-136 | ТК-141 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-38 | ТК-142 | 78 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-142 | ТУ-43 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-43 | ТУ-45 | 163 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-45 | Гараж 308 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-45 | ТУ-45а | 70 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-93 | ТК-94 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-43 | ТУ-44 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-44 | Гараж 307 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-44 | ПТО 311 | 62 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-142 | ТУ-40 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-40 | Гараж 306 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-40 | ТУ-41 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-41 | Гараж 305 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-41 | ТУ-42 | 112 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-42 | Гараж 498 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-42 | ДАРМ 359 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-45а | ТУ-46 | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-46 | Гараж 354 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-46 | ТК-143 | 66 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-143 | Автомойка 459 | 4 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТУ-46 | Гараж 356 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-90 | д.264 | 25 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-90 | ТУ-1 | 46 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТУ-1 | ТК-91 | 20 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-91 | ТК-92 | 46 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-91 | Библиотека | 15 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 24 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТУ-2 | ТК-27 | 74 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | Скл.343 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | ТК-28 | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | Скл.342 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | ТУ-22 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-22 | Скл.341 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТУ-22 | ТК-29 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-29 | ДГУП, 281 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | ТК-31 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | инж.скл.344 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-1 | Спортзал 431 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-94 | ТУ-47 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-47 | Каз.371-2 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-47 | ТУ-48 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-48 | Каз.371-1 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-48 | ТК-95 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-95 | Учеб.корп.376 | 41 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-95 | ТК-96 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-96 | ТУ-96к | 32 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-94 | ТУ-49 | 16 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТУ-49 | Каз.361-1 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-49 | Каз.361-2 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-4 | ТК-33 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | Тепл.х.КЭЧ 139 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | гаупвахта 367 | 69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-144 | ТК-2 | 12 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-2 | Стол.1 №385 | 27 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-2 | 20 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-3 | КПП 232 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 82 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | Общеж.160 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-46 | 75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-46 | ТК-47 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | Общеж.30 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | ТК-154 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-154 | Стол.2№365 | 6 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-2 | ТК-1/1 | 95 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-144 | 142 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-1/1 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | ТУ-4 | 85 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-1/1 | ТУ-107 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-107 | Штаб (КБО) 366 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-107 | Спортзал ЦРБ | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-3в | 60 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-37в | ТК-3в | 62 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-37в | ТУ-9 | 172 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-37в | ТК-38 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38 | Пож.депо 243 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-37в | ТУ-23в | 142 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23в | Советская,4 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-38 | ТУ-23(2) | 84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23(2) | Стол.маст. | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23(2) | ЖКХ | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23в | ТК-39в | 95 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-39в | Советская,2 | 18 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-39в | ТК-40в | 116 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-40в | ТК-44 | 22 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | п.Твер.3 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | Сов.3 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | ТК-45 | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | ТУ-11 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-11 | ТУ-106 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-106 | Моск.2 | 2 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТК-40в | Сов,1 | 18 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТК-45 | ТК-68 | 121 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | Сов.7 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | ТУ-19 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-19 | Сад.3 | 2 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТУ-19 | ТУ-19а | 40 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТУ-19а | Моск.4 | 55 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТК-68 | ТК-67 | 45 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-67 | Веч.шк. | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | ТК-66 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | ТУ-17 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-17 | п.Сад.4 | 2 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| ТУ-17 | ТУ-18 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | Сов.9 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-51 | Маг.СЮТ | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-3в | ТК-5в | 77 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| ТК-5в | ТК-6в | 120 | 0,426 | 0,426 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | ТК-49 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | Кафе | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | ТК-50 | 116 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | Штаб 304 | 6 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | ФДК | 51 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-50 | ТК-93 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-97 | ТУ-51 | 42 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК-98 | ТК-97 | 24 | 0,2 | 0,2 | Надземная |
| ТК-99 | ТК-98 | 34 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-100 | ТК-99 | 10 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-100 | ТК-101 | 140 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-5в | У-23 | 84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| У-23 | Общеж.415 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| У-23 | столовая 241 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-103 | ТК-102 | 26 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-104 | ТК-103 | 4 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-104 | Мос.7 | 61 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-53 | ТК-104 | 118 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-53 | Мос.5а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-53 | Мос.5б | 34 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-210 | Моск.8 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-20 | Моск.10 | 85 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-52 | Штаб 287 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-52 | Штаб 363 | 54 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-12 | ТК-52 | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 114 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТУ-16 | Гвар.5 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-16 | ТК-53 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | ТК-54 | 38 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | Милиция | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | ТК-55 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | Оф.собрание 392 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | Озд.комп.392с | 8 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-13 | ТУ-16 | 194 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-14 | Ком.пункт | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-15 | Ком.пункт(2) | 3 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-15 | Ком.пункт(3) | 20 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-40в | ТК-41 | 92 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | Скл.7 | 40 | 0,057 | 0,057 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ТУ-2 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-2 | Мос.1 | 3,2 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-2 | ТУ-24(2) | 77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТУ-24(2) | ТУ-10 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-10 | Мос.3 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-10 | ТК-152 | 46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-152 | Д/С 6 "ЗВЕЗДОЧКА" | 32 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-152 | ТК-70 | 55 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | Аптека | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | ТУ-20 | 51 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-11 | ТК-10 | 66 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-11 | "Экватор"М1 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-103 | ТК-11 | 30 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-11 | ТУ-11/2 | 78 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТУ-11/2 | Зал | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-11/2 | Бассейн 414 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТУ-11/1 | 22 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТУ-11/1 | ТК-153 | 78 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-105 | ТК-104 | 104 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-106 | ТК-105 | 20 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-106(2) | ТК-106 | 10 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-108 | ТК-106(2) | 100 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-107 | ТК-108 | 1 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-153 | ТК-107 | 80 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-107 | ТК-109 | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-109 | Церковь | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-153 | ТК-12 | 100 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-12 | узел связи, почта | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 26 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-13 | Кафе "отдых" | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | Увар.6 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-14 | ТК-71 | 68 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Магазин 2 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Мос.14 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-69 | Увар.4 | 65 | 0,07 | 0,07 |  |
| ТК-71 | м.Чистюля | 30 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Лен.14 | 48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Мос.15 | 14 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | ТК-56 | 113 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-56 | ТК-58 | 62 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-58 | ТК-59 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-59 | Ген.гос. | 108 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-59 | аптека госп. | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-58 | Склад Н3 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-61 | Прачечная | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-61 | ТК-62 | 109 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | Госпиталь 297 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | ТУ-62г | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-62г | фруктохранилище | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-62г | ТК-63 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-63 | стол.301 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-60 | ТК-61 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-60 | ТК-64 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-64 | Бак.лаб. | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-64 | ТК-65 | 94 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | ТУ-25 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-25 | ГИБДД | 2 | 0,032 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-25 | Гараж ГИБДД | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | УКТК | 43 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-64 | БАНЯ 2 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | ТК-16 | 56 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | Мос.17 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | Лен.16 | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | ТК-18 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-18 | ТК-83 | 54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | Д/С Елочка | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-18 | ТК-19 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ТК-21 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-21 | ТК-22 | 122 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ТУ-32 | 62 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-32 | Лен.21(1) | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-32 | Лен.21(2) | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-22 | ТК-89 | 79 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-89 | Д/С Сказка | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-89 | СОВ | 87 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-84 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-84 | ТК-85 | 78 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | Водост.141(1) | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | Водост.141(3) | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | маст.ВКХ | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | гар.ВКХ | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-90 | Лен.22 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-90 | Лен.24 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-25 | Киев.13 | 66 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-25 | ТУ-31 | 76 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-31 | Лен.23(2) | 40 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-31 | Лен.23(1) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-25 | ТК-26 | 86 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-26 | Киев.14 | 98 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-26 | ТК-150 | 218 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-150 | ТУ-33 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-33 | Поликлиника | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-33 | ТУ-34 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-34 | Роддом | 35 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-34 | Стационар | 15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-150 | ТУ-35 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-35 | Хоз.блок | 4 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-35 | Гараж | 28 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-20 | ТК-88 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-88 | Лен.18 | 561 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-88 | ТУ-30 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-30 | м.Лазурный | 35 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-30 | Лен.20 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-16 | ТК-17 | 66 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-16 | ТК-16а | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-16а | ТК-72а | 146,5 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-72а | ТК-75 | 36 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | Школа2(1) | 46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | ТК-73 | 60 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ТУ-86 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-86 | Гараж ДК | 25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-86 | ДК1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТУ-86 | ДК2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-72а | ТК-77 | 109 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | ТУ-26 | 12 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-26 | Киев.2а | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-26 | ТК-78 | 16 | 0,2 | 0,2 | Подвальная |
| ТК-78 | ТК-118 | 56 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-118 | Школа 2(2) | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | Д\С Ладушка | 72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-118 | ТК-118(1) | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-117 | ТК-116 | 44 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-116 | ТУ-54 | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-54 | Ком.мал.д. | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-116 | ТК-114 | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-114 | ДК3 | 24 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-116 | Гараж СОШ2 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-114 | ТК-113 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-113 | ТК-115 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-115 | Заг.2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-115 | Ком.1 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-117 | Киев.1 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТК-117 | 91 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТК-119 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-119 | ТК-147 | 40 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТУ-27 | 40 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТУ-27 | Киев.3 | 8 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-27 | ТУ-27(2) | 12 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-27(2) | К.А.мап.дома | 20 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-101 | Алекс.3 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-101 | ТУ-102 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-102 | Алекс.5 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-102 | ТУ-103 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-103 | Алекс.7 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-103 | Алекс.9 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-27(2) | ТУ-94 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-94 | Киев.2 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-94 | ТУ-95 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-95 | Киев.4 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-95 | ТУ-96 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-96 | Киев.6 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-96 | ТУ-97 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-97 | Киев.5 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-78 | ТК-80 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ТК-81 | 119 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-81 | Киев.8 | 8 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-81 | Киев.10 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-81 | ТК-82 | 58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | Киев.12 | 12,5 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | ТК-135 | 80 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-135 | Киев.7 | 18,6 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-135 | ТУ-93 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-93 | Киев.5а | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-135 | Алек.10 | 65 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-124 | Труд.3 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-124 | ТК-125 | 65 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-125 | ТУ-64 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТУ-64 | Труд.6 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-57 | Труд.2 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-57 | ТК-121 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-121 | Д/С Березка | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-64 | ТК-128 | 120 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-128 | ТУ-65 | 49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-65 | Стр.4 | 32 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-128 | ТК-130 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | ТУ-69 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТУ-69 | Стр.3 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-69 | Стр.5 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-69 | ТК-133 | 85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-133 | Стр.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | м.Элегия | 30 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | ТК-131 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-131 | Стр.2 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-131 | ТК-132 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-132 | Стр.1 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-122 | ТК-124 | 60 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-122 | ТУ-58 | 75 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-58 | Труд.4 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-58 | ТУ-59 | 100 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-59 | Сигма | 6 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-59 | ТК-123 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-123 | Прачечная | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-123 | Д/С Колокольчик | 48 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-125 | ТК-126 | 85 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-65 | ТК-129 | 130 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-129 | Стр.8 | 100 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-129 | ТУ-66 | 105 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-66 | Стр.7(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-66 | ТУ-67 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-67 | Стр.7(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-67 | ТУ-68 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-68 | Стр.7(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-68 | Стр.7(4) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-126 | ТК-127 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-127 | Комс.14 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-117 | Комс.6 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-54 | ТУ-55 | 37 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-55 | ТУ-91 | 90 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-91 | Комс.8 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-91 | ТУ-56 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-56 | Комс.10 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-119 | ГРП 2 | 56 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-119 | ТУ-92 | 30 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-92 | Магазин | 2 | 0,032 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-127 | ТУ-70 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТУ-70 | Труд.5(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-70 | ТУ-71 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-71 | ТУ-72 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-72 | ТУ-73 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-73 | ТУ-74 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-74 | ТУ-75 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-75 | ТУ-76 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-76 | ТУ-77 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-71 | Труд.5(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-72 | Труд.5(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-73 | Труд.5(4) | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-74 | Труд.5(5) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-75 | Труд.5(6) | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-76 | Труд.5(7) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-77 | Труд.5(8) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-80 | Труд.10(3) | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-80 | ТУ-81 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-81 | ТУ-82 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-82 | ТУ-83 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-83 | ТУ-84 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-84 | ТУ-85 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-78 | ТУ-79 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТУ-78 | Труд.10(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-79 | Труд.10(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-80 | Труд.10(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-81 | Труд.10(4) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-82 | Труд.10(5) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-83 | Труд.10(6) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-84 | Труд.10(7) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-85 | Труд.10(8) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-107 | ТК-110 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-110 | Школа №1 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-110 | ТК-151 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-151 | УПК | 120 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-151 | Школа 1 | 100 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-107 | ТК-111 | 200 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-111 | Школа 1 (2эт.) | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-111 | Школа 1 (5эт.) | 23 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-111 | ТК-112 | 21 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-112 | Гараж | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-112 | ТК-113 | 75 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-29 | ТК-32 | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-32 | Мастер. | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-32 | ст.маст | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-29 | ТК-145 | 95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-145 | Солд.вещ.скл. | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-136 | ТК-137 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-137 | ул.Лесная, 260 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-137 | ТК-138 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-138 | будка,262 | 14 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-138 | ТК-139(1) | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-139 (1) | депо,295 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-139 (1) | ТК-139 (2) | 48 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-140 | ТУ-36 | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТУ-36 | Мел.склад | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-36 | Гар.505/477 | 12 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-36 | ТУ-37 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-37 | Гар.мастер. | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-37 | База КЭЧ 138 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | ТК-9 | 49 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-66 | ТК-9 | 93 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-51 | ТУ-12 | 81 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-126 | ТК-126а | 22 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-126а | ТУ-65а | 64 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-126а | ТУ-78 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-126а | Труд.8 | 35 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-147 | ТК-120 | 35 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | ТК-122 | 58 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | ТУ-57 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 88 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ТК-24 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-90 | 32 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-25 | 66 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-27(2) | ТУ-100 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-100 | ТУ-101 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-100 | Алекс.1 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | Труд.1 | 12 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-69 | 145 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТУ-21 | 53 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-21 | ГРП№1 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-21 | Увар.3 | 2 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-8 | 60 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-8 | Сов.11 | 48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | ТК-7 | 48 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-7 | ТК-51 | 15 | 0,35 | 0,35 | Надземная |
| ТК-56 | ТК-57 | 49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-57 | ТК-60 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-57 | Инфек.отд. | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-139(2) | ТК-140 | 150 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| ТК-141 | ТУ-38 | 208 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТУ-51 | ТУ-50 | 175 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-96к | казарма (2) | 8 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-96к | казарма | 4 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-5в | ТК-5 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-6в | ТК-6 | 26 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | Общежитие 240 | 85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-6в | ТК-51 | 91 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-102 | ТК-101 | 15 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТУ-11 | Сов.5 | 42 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-11 | п.Твер.4 | 16 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-65а | Труд.12 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-56 | Комс.12 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | Казарма 430 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-9 | Хлебозавод | 138 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |

Таблица 1.3.1.2 Протяженность тепловой сети системы ГВС в зависимости от диаметра участка

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | ТУ-1 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-92 | ТК-93 | 160 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-1 | 264 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 46 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТУ-2 | ТК-91 | 20 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-91 | ТК-92 | 46 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-91 | библиотека | 15 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТУ-2 | ТУ-2 | 24 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-144 | ТК-2 | 12 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 27 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3 | ТК-4 | 82 | 0,04 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | Общеж.160 | 8 | 0,04 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТУ-2 | ТК-1 | 95 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | ТК-144 | 142 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-3в | 60 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-37в | У-1 | 172 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-37в | ТУ-23в | 142 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23в | Советская,4 | 2 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-23в | ТК-39в | 95 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-39в | Советская,2 | 18 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-39в | ТК-40в | 116 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-40в | ТК-44 | 22 | 0,125 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | п.Твер.3 | 42 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | Сов.3 | 25 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | ТК-45 | 60 | 0,125 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | ТУ-11 | 22 | 0,08 | 0,05 | Надземная |
| ТУ-11 | ТУ-106 | 50 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-106 | Моск.2 | 2 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-40в | Сов,1 | 18 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | ТК-68 | 121 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | Сов.7 | 45 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | ТУ-19 | 10 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-19 | Сад.3 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-19 | ТУ-19а | 40 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-19а | ТУ-19б | 42 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | ТК-67 | 45 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | ТК-66 | 60 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | ТУ-17 | 10 | 0,08 | 0,05 | Надземная |
| ТУ-17 | п.Сад.4 | 2 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-17 | ТУ-18 | 5 | 0,08 | 0,05 | Надземная |
| ТК-66 | Сов.9 | 40 | 0,125 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3в | ТУ-3в | 65 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-5в | ТК-6в | 120 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-93 | ТУ-50 | 100 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТУ-51 | ТК-97 | 42 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-97 | ТК-98 | 24 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-98 | ТК-99 | 34 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-99 | ТК-100 | 10 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-100 | ТК-101 | 140 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-5в | У-23 | 84 | 0,08 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| У-23 | Общеж.240 | 2 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| У-23 | стол.241 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-102 | ТК-103 | 26 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-103 | ТК-104 | 4 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-104 | Мос.7 | 61 | 0,7 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-104 | ТУ-53 | 118 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-53 | Мос.5а | 2 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-53 | Мос.5б | 34 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-12 | ТУ-13 | 114 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-16 | Гвар.5 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-55 | Оф.собрание 392 | 36 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | Озд.комп.392с | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-13 | ТУ-16 | 194 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-40в | ТК-41 | 92 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ТУ-2 | 24 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-2 | Мос.1 | 3,2 | 0,07 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-2 | ТУ-24(2) | 77 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТУ-24(2) | ТУ-10 | 46 | 0,1 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-10 | Мос.3 | 2 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-10 | ТУ-152 | 46 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-152 | Д/С 6 "ЗВЕЗДОЧКА" | 32 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-152 | ТК-70 | 55 | 0,04 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | Аптека | 30 | 0,04 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 66 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-11 | "Экватор"М1 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-104 | ТК-105 | 104 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-105 | ТК-106 | 20 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-106 | ТК-106(2) | 10 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-106(2) | ТК-108 | 100 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-108 | ТК-107 | 1 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТК-153 | ТК-12 | 100 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-12 | ТК-13 | 26 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-13 | Кафе "отдых" | 17 | 0,05 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | Увар.6 | 21 | 0,05 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | ТК-14 | 60 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-14 | ТК-71 | 68 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Магазин 2 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Мос.14 | 35 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 80 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Лен.14 | 48 | 0,05 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Мос.15 | 14 | 0,05 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | ТК-16 | 56 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | Мос.17 | 20 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | Лен.16 | 50 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-17 | ТК-18 | 45 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-18 | ТК-83 | 54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | Д/С Елочка | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-18 | ТК-19 | 54 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 34 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ТК-21 | 30 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-21 | ТК-22 | 122 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ТУ-32 | 62 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-32 | Лен.21(1) | 10 | 0,08 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-32 | Лен.21(2) | 10 | 0,08 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-22 | ТК-89 | 79 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-89 | Д/С Сказка | 40 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-89 | СОВ | 87 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-84 | 42 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-84 | ТК-85 | 78 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | маст.ВКХ | 25 | 0,025 | 0,0025 | Подземная бесканальная |
| ТК-90 | Лен.22 | 30 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-90 | Лен.24 | 30 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-25 | Киев.13 | 86 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-25 | ТУ-31 | 76 | 0,08 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-31 | Лен.23(2) | 40 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-31 | Лен.23(1) | 10 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-25 | ТК-26 | 86 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-26 | Киев.14 | 98 | 0,07 | 0,03 | Подземная бесканальная |
| ТК-26 | ТК-150 | 218 | 0,08 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-150 | ТУ-33 | 10 | 0,08 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-33 | Поликлиника | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-33 | ТУ-34 | 25 | 0,07 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-34 | Роддом | 35 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-34 | Стационар | 15 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-150 | ТУ-35 | 30 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТУ-35 | Хоз.блок | 4 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-35 | Гараж | 28 | 0,04 | 0,025 | Подвальная |
| ТК-20 | ТК-88 | 80 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-88 | Лен.18 | 51 | 0,07 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-88 | ТУ-30 | 40 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-30 | м.Лазурный | 35 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-30 | Лен.20 | 2 | 0,07 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-16 | ТК-17 | 105 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-16 | ТК-16а | 1 | 0,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-16а | ТК-72а | 145 | 0,2 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-72а | ТК-75 | 36 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | школа2(1) | 46 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | ТК-73 | 60 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ТУ-86 | 30 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-86 | ДК1 | 10 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-72а | ТК-77 | 109 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | ТУ-26 | 12 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-26 | Киев.2а | 2 | 0,08 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-26 | ТК-78 | 16 | 0,15 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-78 | ТК-118 | 56 | 0,125 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | Д\С Ладушка | 72 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-118 | ТК-118(1) | 1 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-117 | ТК-116 | 44 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-116 | ТУ-54 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-54 | Ком.2 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-116 | ТК-114 | 22 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-114 | ТК-113 | 36 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-113 | ТК-115 | 55 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-115 | Заг.2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-115 | Ком.1 | 18 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-117 | Киев.1 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТК-117 | 91 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТК-119 | 30 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-119 | ТК-147 | 40 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-118(1) | ТУ-27 | 40 | 0,1 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-27 | Киев.3 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-78 | ТК-80 | 100 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ТК-81 | 119 | 0,07 | 0,04 | Надземная |
| ТК-81 | Киев.10 | 10 | 0,07 | 0,04 | Надземная |
| ТК-81 | ТК-82 | 58 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | Киев.12 | 12,5 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | ТК-135 | 80 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-135 | Киев.7 | 19 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-135 | Алек.10 | 65 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-124 | Труд.3 | 26 | 0,08 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-124 | ТК-125 | 65 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-125 | ТУ-64 | 12 | 0,125 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-64 | Труд.6 | 5 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-57 | Труд.2 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-64 | ТК-128 | 120 | 0,125 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-128 | ТУ-65 | 49 | 0,08 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-65 | Стр.4 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-128 | ТК-130 | 90 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | ТУ-69 | 55 | 0,1 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-69 | Стр.3 | 7 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-69 | Стр.5 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-69 | ТК-133 | 85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-133 | Стр.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | м.Элегия | 30 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-130 | ТК-131 | 34 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-131 | Стр.2 | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-131 | ТК-132 | 60 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-132 | Стр.1 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-122 | ТК-124 | 60 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-122 | ТУ-58 | 75 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТУ-58 | Труд.4 | 2 | 0,07 | 0,04 | Подвальная |
| ТУ-58 | ТУ-58а | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-59 | Сигма | 6 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-59 | ТК-123 | 15 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-123 | Д/С Колокольчик | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-125 | ТК-126 | 85 | 0,125 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-129 | ТУ-66 | 96 | 0,07 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-66 | Стр.7(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-66 | ТУ-67 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-67 | Стр.7(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-67 | ТУ-68 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-68 | Стр.7(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-68 | Стр.7(4) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-126 | ТК-127 | 25 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-127 | Комс.14 | 50 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| ТК-117 | Комс.6 | 80 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| ТК-127 | ТУ-70 | 40 | 0,08 | 0,04 | Подвальная |
| ТУ-70 | Труд.5(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-70 | ТУ-71 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-71 | ТУ-72 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-72 | ТУ-73 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-73 | ТУ-74 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-74 | ТК-75 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-75 | ТУ-76 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-76 | ТУ-77 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-71 | Труд.5(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-72 | Труд.5(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-73 | Труд.5(4) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-74 | Труд.5(5) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-75 | Труд.5(6) | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-76 | Труд.5(7) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-77 | Труд.5(8) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-79 | ТУ-80 | 10 | 0,1 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-80 | ТУ-81 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-81 | ТУ-82 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-82 | ТУ-83 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТУ-83 | ТУ-84 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-84 | ТУ-85 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-78 | ТУ-79 | 10 | 0,1 | 0,07 | Подвальная |
| ТУ-78 | Труд.10(1) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-79 | Труд.10(2) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-80 | Труд.10(3) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-81 | Труд.10(4) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-82 | Труд.10(5) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-83 | Труд.10(6) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-84 | Труд.10(7) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТУ-85 | Труд.10(8) | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-107 | ТК-110 | 92 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-110 | ТК-151 | 20 | 0,032 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-151 | УПК | 120 | 0,032 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-151 | Школа 1 (5эт.) | 100 | 0,032 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-107 | ТК-111 | 200 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-111 | Школа 1 (2эт.) | 10 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-111 | ТК-112 | 21 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-112 | ТК-113 | 75 | 0,15 | 0,01 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-10 | 59 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТУ-12 | ТК-51 | 81 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-126 | ТК-126а | 22 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-126а | ТУ-78 | 30 | 0,07 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-126а | Труд.8 | 35 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-147 | ТК-120 | 35 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | ТК-122 | 58 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | ТУ-57 | 35 | 0,07 | 0,07 | Подвальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 88 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ТК-24 | 20 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-90 | 32 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-25 | 66 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-120 | Труд.1 | 12 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-69 | 145 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТУ-21 | 53 | 0,07 | 0,05 | Надземная |
| ТУ-21 | Увар.3 | 2 | 0,05 | 0,032 | Надземная |
| ТК-9 | ТК-8 | 60 | 0,25 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8 | Сов.11 | 48 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | ТК-7 | 48 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | ТК-51 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-57 | Инфек.отд. | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-50 | ТУ-51 | 200 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-6в | ТК-6 | 26 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-6в | ТК-51 | 91 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-101 | ТК-102 | 15 | 0,2 | 0,1 | Надземная |
| ТУ-11 | Сов.5 | 42 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-11 | п.Твер.4 | 2 | 0,05 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-1 | гаупвахта 367 | 46 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-2 | ТУ-стол. | 27 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТУ-стол. | ТК-154 | 137 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-154 | Стол.2№365 | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-154 | Общеж.30 | 66 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТУ-стол. | стол.1№365 | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-37в | 80 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТУ-3в | ТК-5в | 65 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-37в | ТУ-3в | 58 | 0,15 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| У-1 | ТУ-9/1 | 172 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| У-1 | ЖКХ | 55 | 0,05 | 0,02 | Подземная бесканальная |
| ТУ-9/1 | ТУ-9 | 5 | 0,04 | 0,02 | Подземная бесканальная |
| ТУ-9/1 | Баня | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-9 | Хлебозавод | 138 | 0,08 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТУ-9 | Кондитерский | 40 | 0,04 | 0,02 | Подземная бесканальная |
| ТУ-19б | Мос.4 | 18 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | ТК-49 | 40 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | Кафе | 25 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | Моск.8 | 51 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-153 | 100 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-69 | У-69 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| У-69 | Моск.10 | 65 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| У-69 | Увар.4 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-83а | 156 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-83а | У-93 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| У-93 | ТК-110 | 172 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-110 | ТК-57 | 78 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | ТК-57 | 148 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-16 | Милиция | 44,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-6в | ТК-98 | 177 | 0,25 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-104 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | бассейн 414 | 78 | 0,1 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | ТУ-29 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-29 | Ген.гос.289 | 178 | 0,05 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| ТК-135 | Киев.5а | 21 | 0,07 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТУ-58а | ТУ-59 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-58а | Д/С Березка | 95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-126а | Труд.12 | 90 | 0,08 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТУ-65 | ТК-129 | 74 | 0,08 | 0,07 | Подземная бесканальная |

Способ прокладки тепловых сетей подземный, надземный и подвальный, тепловая изоляция состоит из минеральных плит  и пенополиуретана. Данные по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловую сеть отсутствуют.

Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температуре наружного воздуха.

Статистика по отказам тепловой сети (авариям, инцидентам) за последние 3 года не велась.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Схема подключения потребителей к тепловым сетям зависимая, без элеваторная, с установкой шайб для гидравлической наладки сети.

  - Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории ЗАТО Озерный действует 1 котельная, представлена в таблице 1.2.1, которая является источником теплоснабжения независимых друг от друга теплосетей.. Схема тепловой сети централизованного теплоснабжения ЗАТО Озерный представлена в разделе 1.3.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная температура наружного воздуха tнв = -29°С

Данные о нагрузках на котельную по потребителям приведены в таблице 1.5.1.

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Уч.корп.№137 | 0,228 | - | - |
| Гараж 308 | 0,183 | - | - |
| Гараж 307 | 0,183 | - | - |
| ПТО 311 | 0,08 | - | - |
| Гараж 306 | 0,191 | - | - |
| Гараж 305 | 0,191 | - | - |
| Гараж 498 | 0,183 | - | - |
| ДАРМ 359 | 0,191 | - | - |
| Гараж 354 | 0,183 | - | - |
| Автомойка 459 | 0,183 | - | - |
| Гараж 356 | 0,183 | - | - |
| 264 | 0,12 | - | 0,024 |
| Библиотека | 0,132 | - | 0,0264 |
| Скл.343 | 0,132 | - | - |
| Скл.342 | 0,132 | - | - |
| Скл.341 | 0,132 | - | - |
| ДГУП, 281 | 0,191 | - | - |
| Инж.скл.344 | 0,091 | - | - |
| Спортзал 431 | 0,25 | - | - |
| Каз.371-2 | 0,1805 | - | - |
| Каз.371-1 | 0,1805 | - | - |
| Учеб.корп.376 | 0,228 | - | - |
| казарма (2) | 0,388 | - | - |
| Каз.361-1 | 0,1805 | - | - |
| Каз.361-2 | 0,1805 | - | - |
| Тепл.х.КЭЧ 139 | 0,09 | - | - |
| гаупвахта 367 | 0,028 | - | 0,0056 |
| Стол.1 №385 | 0,294 | 0,125 | - |
| КПП 232 | 0,006 | - | - |
| Общеж.160 | 0,26 | - | 0,052 |
| Общеж.30 | 0,26 | - | 0,052 |
| Стол.2№365 | 0,131 | - | 0,0262 |
| Штаб (КБО) 366 | 0,051 | - |  |
| Спортзал ЦРБ | 0,09 | - |  |
| Хлебозавод | 0,47 | - | 0,094 |
| Пож.депо 243 | 0,041 | - | - |
| Сов.4 | 0,266 | - | 0,0532 |
| Стол.маст. | 0,14 | - | - |
| ЖКХ | 0,142 | - | 0,0284 |
| Сов.2 | 0,266 | - | 0,0532 |
| Твер.3 | 0,144 | - | 0,0288 |
| Сов.3 | 0,144 | - | 0,0288 |
| Мос.2 | 0,205 | - | 0,041 |
| Сов,1 | 0,202 | - | 0,0404 |
| Сов.7 | 0,205 | - | 0,041 |
| Сад.3 | 0,189 | - | 0,0378 |
| Мос.4 | 0,185 | - | 0,037 |
| Веч.шк. | 0,015 | - | 0,003 |
| Сад.4 | 0,18 | - | 0,036 |
| Сов.9 | 0,205 | - | 0,041 |
| Увар.3 | 0,333 | - | 0,0666 |
| ГРП 1 | 0,002 | - | 0,0004 |
| Сов.11 | 0,311 | - | 0,0622 |
| Маг.СЮТ | 0,004 | - | - |
| Кафе | 0,08 | - | 0,016 |
| Штаб 304 | 0,204 | - | - |
| ФДК | 0,125 | 0,114 | - |
| Общеж.415 | 0,242 | - | 0,0484 |
| столовая 241 | 0,115 | 0,123 | 0,023 |
| Мос.7 | 0,306 | - | 0,0612 |
| Мос.5а | 0,15 | - | 0,03 |
| Мос.5б | 0,15 | - | 0,03 |
| Мос.8 | 0,333 | - | 0,0666 |
| Мос.10 | 0,146 | - | 0,0292 |
| Штаб 287 | 0,124 | - | - |
| Штаб 363 | 0,119 | - | - |
| Гвар.5 | 0,326 | - | 0,0652 |
| Милиция | 0,18 | - | 0,036 |
| Оф.собрание 392 | 0 | - | 0 |
| Озд.комп.392с | 0,26 | - | 0,052 |
| Ком.пункт | 0,124 | - | - |
| Ком.пункт(2) | 0,12 | - | - |
| Ком.пункт(3) | 0,12 | - | - |
| Скл.7 | 0,091 | - | - |
| Мос.1 | 0,321 | - | 0,0642 |
| Мос.3 | 0,307 |  | 0,0614 |
| Д/С 6 "ЗВЕЗДОЧКА" | 0,122 | 0,009 | 0,0244 |
| Аптека | 0,015 | - | 0,003 |
| "Экватор"М1 | 0,046 | - | 0,0092 |
| Зал | 0,13 | - | - |
| Бассейн 414 | 0,13 | - | 0,026 |
| Церковь | 0,069 | - | - |
| узел связи, почта | 0,143 | 0,078 | - |
| Кафе "отдых" | 0,068 | 0,136 | 0,0136 |
| Увар.6 | 0,314 | - | 0,0628 |
| Магазин 2 | 0,089 | 0,04 | 0,0178 |
| Мос.14 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Увар.4 | 0,272 | - | 0,0544 |
| м.Чистюля | 0,02 | - | - |
| Лен.14 | 0,314 | - | 0,0628 |
| Мос.15 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Ген.гос. | 0,084 | - | 0,0168 |
| аптека госп. | 0,062 | - | - |
| Склад Н3 | 0,032 | - | - |
| Инфек.отд. | 0,052 | - | 0,0104 |
| Химчистка | 0,061 | - |  |
| Госпиталь 297 | 0,46 | - | 0,092 |
| фруктохранилище | 0,086 | - | - |
| стол.301 | 0,06 | - | - |
| УКТК | 0,091 | - | - |
| Бак.лаб. | 0,05 | - | - |
| ГИБДД | 0,06 | - | - |
| Гараж ГИБДД | 0,02 | - | - |
| БАНЯ 2 | 0,089 | - | 0,0178 |
| Мос.17 | 0,326 | - | 0,0652 |
| Лен.16 | 0,326 |  | 0,0652 |
| Д/С Елочка | 0,122 | 0,008 | 0,0244 |
| Лен.21(1) | 0,1965 | - | 0,0393 |
| Лен.21(2) | 0,1965 | - | 0,0393 |
| Д/С Сказка | 0,325 | 0,07 | 0,065 |
| СОВ | 0,074 | - | 0,0148 |
| Водост.141(1) | 0,006 | - | - |
| Водост.141(3) | 0,006 | - | - |
| маст.ВКХ | 0,012 | - | 0,0024 |
| гар.ВКХ | 0,024 | - | - |
| Лен.22 | 0,15 | - | 0,03 |
| Лен.24 | 0,15 | - | 0,03 |
| Киев.13 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Лен.23(2) | 0,2055 | - | 0,0411 |
| Лен.23(1) | 0,2055 | - | 0,0411 |
| Киев.14 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Поликлиника | 0,38 | - | 0,076 |
| Роддом | 0,076 | - | 0,0152 |
| Стационар | 0,076 | - | 0,0152 |
| Хоз.блок | 0,083 | - | 0,0166 |
| Гараж | 0,02 | - | 0,004 |
| Лен.18 | 0,318 | - | 0,0636 |
| м.Лазурный | 0,02 | - | 0,004 |
| Лен.20 | 0,354 | - | 0,0708 |
| школа2(1) | 0,298 | 0,089 | 0,0596 |
| Гараж ДК | 0,045 | - | 0,009 |
| ДК1 | 0,14 | - | 0,028 |
| ДК2 | 0,04 | - | - |
| Киев.2а | 0,272 | - | 0,0544 |
| Школа 2(2) | 0,036 | - | 0,0072 |
| Д\С Ладушка | 0,132 | - | 0,0264 |
| Ком.мал.д. | 0,017 | - | - |
| ДК3 | 0,14 | - | - |
| Гараж СОШ2 | 0,017 | - | - |
| Заг.2 | 0,083 | - | 0,0166 |
| Ком.1 | 0,079 | - | 0,0158 |
| Киев.1 | 0,278 | 0,051 | 0,0556 |
| Труд.1 | 0,266 | - | 0,0532 |
| Киев.3 | 0,368 | - | 0,0736 |
| К.А.мап.дома | 0,017 | - | - |
| Алекс.1 | 0,017 | - | - |
| Алекс.3 | 0,017 | - | - |
| Алекс.5 | 0,017 | - | - |
| Алекс.7 | 0,017 | - | - |
| Алекс.9 | 0,017 | - | - |
| Киев.2 | 0 | - | - |
| Киев.4 | 0,017 | - | - |
| Киев.6 | 0,017 | - | - |
| Киев.5 | 0,017 | - | 0,0034 |
| Киев.8 | 0,017 | - | - |
| Киев.10 | 0,264 | - | 0,0528 |
| Киев.12 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Киев.7 | 0,314 | - | 0,0628 |
| Киев.5а | 0,15 | - | 0,03 |
| Алек.10 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Труд.3 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Труд.6 | 0,411 | - | 0,0822 |
| Труд.2 | 0,266 | - | 0,0532 |
| Д/С Березка | 0,132 | - | 0,0264 |
| Стр.4 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Стр.3 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Стр.5 | 0,072 | - | 0,0144 |
| Стр.6 | 0,072 | - | 0,0144 |
| м.Элегия | 0,01 | - | 0,002 |
| Стр.2 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Стр.1 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Труд.4 | 0,35 | - | 0,07 |
| Сигма | 0,003 | - | 0,0006 |
| Прачечная | 0,076 | - | 0,0152 |
| Д/С Колокольчик | 0,132 | - | 0,0264 |
| Труд.8 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Стр.8 | 0,33 | - | 0,066 |
| Стр.7(1) | 0,0825 | - | 0,0165 |
| Стр.7(2) | 0,0825 | - | 0,0165 |
| Стр.7(3) | 0,0825 | - | 0,0165 |
| Стр.7(4) | 0,0825 | - | 0,0165 |
| Комс.14 | 0,15 | - | 0,03 |
| Комс.6 | 0,15 | - | - |
| Комс.8 | 0,15 | - | - |
| Комс.10 | 0,15 | - | - |
| Комс.12 | 0,15 | - | - |
| ГРП 2 | 0,002 | - | - |
| Магазин | 0,02 | - | 0,004 |
| Труд.5(1) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(2) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(3) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(4) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(5) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(6) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(7) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.5(8) | 0,034 | - | 0,0068 |
| Труд.10(1) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(2) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(3) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(4) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(5) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(6) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(7) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| Труд.10(8) | 0,0272 | - | 0,00544 |
| УПК | 0,471 | - | 0,0942 |
| столовая шк.№1 | 0,076 | - |  |
| Школа 1 | 0,106 | - | 0,0212 |
| Школа 1 (2эт.) | 0,099 | - | 0,0198 |
| Школа 1 (5эт.) | 0,228 | - | 0,0456 |
| гараж школа | 0,03 | - | - |
| Мастер. | 0,03 | - | - |
| ст.маст | 0,03 | - | - |
| Солд.вещ.скл. | 0,086 | - | - |
| Лес. 260 | 0,049 | - | - |
| будка,262 | 0,01 | - | - |
| депо,295 | 0,119 | 0,272 | - |
| Мел.склад | 0,029 | - | - |
| Гараж КЭЧ | 0,432 | - | - |
| Гар.мастер. | 0,396 | - | - |
| База КЭЧ 138 | 0,282 | - | - |
| казарма | 0,388 | - | - |
| общежитие 240 | 0,096 | - | - |
| Сов.5 | 0,205 | - | 0,041 |
| Твер.4 | 0,192 | - | 0,0384 |
| Труд.12 | 0,272 | - | 0,0544 |
| Казарма 430 | 0,341 | 0,327 | 0,0682 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

### Баланс тепловой мощности газо-мазутной котельной.

В таблице 1.6.1.1 представлен баланс тепловой мощности котельной.

Таблица 1.6.1.1 Баланс тепловой мощности газо-мазутной котельной.

| Год | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 81 | 5,49 | 71,82 | 42,55 | 11,67 | 12,11 |
| 2010 | 81 | 5,83 | 71,82 | 42,55 | 11,02 | 12,42 |
| 2011 | 81 | 5,25 | 71,82 | 42,55 | 11,25 | 12,77 |
| 2012 | 81 | 5,68 | 71,82 | 42,55 | 11,37 | 12,22 |

На рисунке 1.6.1.1 представлен тепловой баланс газо-мазутной котельной за 2012г.

Рисунок 1.6.1.1 Тепловой баланс газо-мазутной котельной

В таблице 1.6.1.2, а также на рисунке 1.6.1.2 представлен отпуск тепла с газово-мазутной котельной за период с 2009 по 2012 гг.

Таблица 1.6.1.2 Годовой отпуск тепла с газово-мазутной котельной.

| год | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал | Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 118 | 8 | 110 | 17 | 93 | 14,4 |
| 2010 | 125 | 9 | 116 | 17 | 99 | 13,6 |
| 2011 | 108 | 7 | 101 | 15 | 86 | 13,8 |
| 2012 | 114 | 8 | 107 | 16 | 90 | 14 |

Рисунок 1.6.1.2 Годовой отпуск тепла с газо-мазутной котельной за 2012г.

## Балансы теплоносителя

Газо-мазутная котельная оборудована системой водоподготовки, обеспечивающей нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из городского водопровода. Имеются Na-катионные фильтры в количестве 5 штук.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В качестве основного вида топлива для газово-мазутной котельной используется газ и мазут. Резервный вид топлива отсутствует.

При котельной имеется склад мазута,  состоящий из 4-х подземных железобетонных резервуаров общей емкостью 1200 тн. Подача мазута на склад производится железнодорожными цистернами и автоцистернами. Одновременно сливается две железнодорожные цистерны по 60 тонн каждая. Автоцистерна под разгрузку ставится одна - емкостью на 7 тонн.

Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии для газо-мазутной котельной представлены в таблице 1.8.1. Расчетное годовое потребление топлива котельной по месяцам представлено на рисунке 1.8.1.

Таблица 1.8.1 Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии

| Источник | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Газо-мазутная котельная | 155 | 155,3 | 135,5 | 158 |

Рисунок 1.8.1 Расчетное годовое потребление по месяцам газо-мазутной котельной за 2012г.

## Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Общие положения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P]

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

- СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-проводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (5448 – продолжительность отопительного периода, ч);

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.

Таблица 1.9.1.1 Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0,°С |
| --- | --- | --- |
|  |  | –10 | –20 | –30 | –40 | –50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 | 43 |
| 600 | 26 | 0 | 20 | 36 | 42 | 50 |
| 700 | 29 | 0 | 23 | 40 | 45 | 53 |
| 800-1000 | 40 | 15 | 38 | 50 | 55 | 62 |
| до1400 | до 54 | 28 | 47 | 59 | 62 | 68 |

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника тепловой энергии, схема всех тепловых сетей радильно-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является участки тепловых сетей, исчерпавшие свой ресурс. Данные участки имеют крайне низкую надежность и подвержены частым авариям.

## Экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели газово-мазутной котельной за период с 2009 по 2012 гг.

| Год | Выработка | Собственные нужды | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск в сеть потребителям | Удельный расход топлива | Расход электроэнергии на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Кг у.т./Гкал | кВт*ч/Гкал |
| 2009 | 118000 | 8000 | 110000 | 17000 | 93000 | 155 | 22,5 |
| 2010 | 125000 | 9000 | 116000 | 17000 | 99000 | 155,3 | 21 |
| 2011 | 108000 | 7000 | 101000 | 15000 | 86000 | 135,5 | 21 |
| 2012 | 114000 | 8000 | 107000 | 16000 | 90000 | 158 | 20 |

Таблица 1.10.2. Себестоимость отпущенной тепловой энегии с 01.01.2009 по 31.12.2009гг.

Таблица 1.10.3. Себестоимость отпущенной тепловой энегии с 01.01.2010 по 31.12.2010гг.

Таблица 1.10.4. Себестоимость отпущенной тепловой энегии с01.01.2011 по 31.12.2011гг.

Таблица 1.10.5. Себестоимость отпущенной тепловой энегии с 01.01.02012г. по 31.12.2012г.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию приведены в таблицах 1.11.1.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Таблица 1.11.1 Тарифы на тепловую энергию.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

### Газо-мазутная котельная.

В результате анализа полученных, а также расчетных данных выявлены следующие проблемы:

- Износ сетей составляет 98 %, в связи с чем, возникают большие тепловые потери, а также вероятность аварии на участке трубопровода. Необходима перекладка всей теплосети;

- Согласно предоставленным данным, потери тепла в сетях за 2012г. составляют 14% от годового отпуска, т.е. произведенного котельной тепла так и не доходит до потребителя и фактически «выбрасывается» в окружающую среду. Данный показатель свидетельствует как о низком качестве теплоизоляции сетей, так и о потерях теплоносителя в сетях (утечки);

- Состояние котельного оборудования неудовлетворительное и технически устаревшее.  Рекомендуем заменить газовые котлы в количестве 5 штук. И после увеличения диаметра газопровода заменить мазутные котлы на газовые в количестве 5 штук.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а следовательно увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенными являются износ тепловых сетей, а также неравномерность температуры на вводе к потребителям. Решению данных проблем следует уделить особое внимание.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения ЗАТО Озерный – это  комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики – надёжного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения.

Износ котельного оборудования - приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановам оборудования из-за выхода из строя.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

На этапе сбора исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения ЗАТО Озерный была предоставлена информация о том, что планируется подключение потребителя по адресу ул. Московская, д.6  к газо-мазутной котельной с подключенной тепловой нагрузкой на отопление 0,12 Гкал/час.

# Электронная модель системы теплоснабжения ЗАТО Озерный.

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны с помощью электронной модели системы теплоснабжения, выполненной в ГИС Zulu 7.0.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 3.1 – Графическое отображение электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Разработку электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, рекомендуется выполнять с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

- расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного). При этом на экран выводятся следующие характеристики:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. На рисунке 3.2 представлен пример пьезометрического графика тепловой сети.

Рисунок 3.2 – Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В течение расчетного периода до 2028г. планируется подключение дома  по адресу ул. Московская, д.6  с подключенной тепловой нагрузкой на отопление 0,12 Гкал/час.

Дом будет подключен к газо-мазутной котельной.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной представлен в таблице 4.1 на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 4.1. Перспективные балансы источников тепловой энергии к 2028 году.

| Год | Газо-мазутная котельная |
| --- | --- |
|  | Установленная, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Подключенная , Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| 2012г. | 81 | 71,82 | 42,55 | 11,37 | 12,22 |
| Период 2013 – 2020 гг. | 81 | 81 | 42,67 | 6,75 | 31,58 |
| Период 2020 – 2028 гг. | 81 | 81 | 42,67 | 6,75 | 31,58 |

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

Существующая производительность  водоподготовительной установки газо-мазутной котельной  соответствует требованиям систем теплоснабжения. С учетом приведенных обстоятельств реконструкция или замена водоподготовительных устройств не предвидится.

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 5.1 сведены основные требования к показателям качества пропиточной воды.

Таблица 5.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

| Наименование | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Закрытая | Открытая |
|  | Температура воды за котлом |
|  | До 115 | 150 | До 115 | 150 |
|  | Топливо |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Растворенный кислород | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

## 6.2. Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

## 6.3. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории ЗАТО Озерный отсутствуют.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения, показал, что на территории ЗАТО Озерный нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой мощности.

Принятая на территории ЗАТО Озерный схема теплоснабжения (радиальная, без дополнительного резервирования и кольцевания) не обеспечивает резервное снабжение теплоносителем в случае серьезной аварии, снижая тем самым надёжность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения рассмотрена в пункте 1.9 Обосновывающих материалов.

Перекладка существующих тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Одной из проблем организации качественного и надежного теплоснабжения ЗАТО Озерный является износ тепловых сетей. В настоящее время в ЗАТО Озерный процент износа тепловых сетей составляет 83 %.

Таблица 7.1.1 Износ тепловых сетей

| Диаметр, мм | Способ прокладки | Длина, м | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | надземная | 426 | минплита |
| 350 | надземная | 335 | минплита |
| 250 | надземная | 410 | минплита |
| 250 | подземная | 1430 | минплита |
| 125 | подземная | 1103 | минплита |
| 150 | надземная | 320 | минплита |
| 150 | подземная | 2150 | минплита |
| 100 | надземная | 566 | минплита |
| 100 | подземная | 5400 | минплита |
| 80 | подземная | 5647 | минплита |
| 70 | подземная | 5635 | минплита |
| 50 | подземная | 4780 | минплита |
| 32 | подземная | 308 | минплита |

При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.

Затраты на реализацию перекладки тепловых сетей рассмотрены в главе 10.

# Перспективные топливные балансы

В настоящее время основным видом топлива для котельной  является природный газ и мазут. В связи с тем, что планируется подключение абонента по адресу ул. Московская, д.2 с тепловой нагрузкой 0,12 Гкал/ч, а также с учетом перевода мазутных котлов на газообразное топливо, потребление природного газа на нужды теплоснабжения изменится. Перспективный расход топлива представлен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 Перспективный расход топлива для котельной

# Оценка надежности теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

      - Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

      - Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов)

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий;

проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в ЗАТО Озерный является износ тепловых сетей, который составляет 83%. С предполагаемой перекладкой всей теплотрассы, их капитальным ремонтом, данный недостаток будет устранен.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

10.1. Инвестиции в источники

Таблица 10.1.1. Стоимость реализации программных мероприятий.

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012-2015г | 2015-2020г | 2020-2028г |
| Газо-мазутная котельная | Котлоагрегат мощностью 9,5 Гкал/ч – 10 шт. | 20 124 | 38 000 | - |
| ИТОГО | 20 124 | 38 000 | - |

## 10.2	Инвестиции в тепловые сети

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 10.2.1.

Рисунок 10.2.1 Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

В таблице 10.2.1 показаны общие инвестиции в перекладываемые тепловые сети.

Таблица 10.2.1 Инвестиции в тепловые сети

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ прокладки | Способ прокладки |  |
|  |  | Подземный | Надземный | Подземный | Надземный | Итого |
| До 2016 г. | 400 | - | 426 | - | 5763,78 | 75905,28 |
|  | 350 | - | 335 | - | 4200,9 |  |
|  | 250 | 1430 | 410 | 25954,5 | 4464,9 |  |
|  | 150 | 2150 | 320 | 31927,5 | 2851,2 |  |
| Строительство новых тепловых сетей до 2021г. | 80 | 75 | - | 742,5 | - |  |
| До 2021 г. | 125 | 1103 | - | 14559,6 |  | 136757,28 |
|  | 100 | 5400 | 566 | 62370 | 3922,38 |  |
|  | 80 | 5647 | - | 55905,3 | - |  |
| До 2028 г. | 70 | 5635 | - | 46488,75 | - | 138773,25 |
|  | 50 | 4780 | - | 34177 | - |  |
|  | 32 | 308 | - | 2202,2 | - |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 351435,81 |

Из анализа таблиц 10.2.1  следует вывод: в связи с высокой степенью износа тепловых сетей, трубопроводы должны быть заменены в ближайшее время, однако, принимая во внимание протяженность тепловых сетей и стоимость их замены, реалистичный срок замены до 2028 года.

Таким образом, суммарная стоимость капитального ремонта тепловых сетей составит 351435,81тыс. руб.

## 10.3	Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей

Раздел находится в разработке.

Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения ЗАТО Озерный отражены в таблице 10.3.1 и на рисунке 10.3.1.

Таблица 10.3.1 Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения

| Объект инвестиций | Инвестиционные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2013-2016 гг. | 2017-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Источники | 20 124 | 30 000 | - |
| Тепловые сети | 75 905,28 | 136 757,28 | 138 773,25 |
| ИТОГО | 96029,28 | 166 757,28 | 138 773,25 |

Рисунок 7.3.1 Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения

## 10.4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Для замены тепловых сетей могут быть применены механизмы, предлагаемые компанией Полимертепло:

«Трубы в кредит» предоставляются теплоснабжающей организации производителем в начале строительного сезона. Кредит предоставляется без предоплаты и под минимальный процент, с отсрочкой платежа на несколько лет.

Теплоснабжающая организация проводит строительно-монтажные работы за свой счет из денег на текущие ремонты тепловых сетей.

В следующий отопительный период у теплоснабжающей организации появляется прибыль от операционной деятельности (в первую очередь за счет существенного сокращения потерь тепловой энергии и экономии на ремонтах), из которой начинаются выплаты по кредиту поставщика.

Такая схема имеет ряд преимуществ: появление на балансе организации активов в виде модернизированных тепловых сетей, которые могут служить объектом залога при получении кредита для дальнейшей модернизации теплосетевого хозяйства.

Замена тепловых сетей будет являться реализованным инвестиционным проектом, в результате чего у теплоснабжающей организации появится возможность привлечь деньги из других источников: местный и региональный бюджеты, Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», региональных энергосберегающих проектов из федерального бюджета, банки с государственным участием.

Другой схемой финансирования, которая может быть применена как к реконструкции тепловых сетей, так и к реконструкции источников тепловой энергии (котельных),  может быть реализация инвестиционной программы модернизации тепловых сетей с участием кредитного института.

При такой схеме теплоснабжающая организация, администрация субъекта и региональная энергетическая комиссия подписывают соглашение о «замораживании» тарифа на тепловую энергию для потребителей. Тариф определяется с учетом инвестиционной надбавки для реализации проекта.

Теплоснабжающая организация (или администрация поселения) обращается в кредитную организацию для получения денежных средств на финансирование инвестиционного проекта.

В этом случае в залог банку могут быть переданы уже имеющиеся тепловые сети и источники или сети после сдачи в эксплуатацию.

Одновременно администрация субъекта выступает перед банком поручителем на случай недопущения неисполнения обязательств теплосетевой организации по погашению кредита.

На привлеченные денежные средства теплоснабжающая организация закупает оборудование и материалы и производит строительно-монтажные работы.

Выплаты по кредиту осуществляется из операционной прибыли теплосетевой организации и с привлечением других источников (бюджеты различных уровней, государственные программы, и пр.).

Кредиты должны предоставляться на достаточно продолжительные сроки (15 – 20 лет), как и соглашения о «замораживании» тарифов на тепловую энергию.

При реализации реконструкции по представленной схеме выигрывают прежде всего непосредственные потребители, т.к. тарифы на тепловую энергию находятся на одном уровне продолжительное время.

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской области отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения ЗАТО Озерный, и фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ЗАТО Озерный  МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской.

# Text boxes

Администрация ЗАТО Озерный Тверской области (балансовая принадлежность)

МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный Тверской области (хозяйственное ведение)

Конечный потребитель