Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озёрный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 28.12.2017				       ЗАТО Озёрный				         № 529

Об утверждении инвестиционной программы по объекту: «Строительство модульно  -  блочной котельной мощностью 25МВт  в ЗАТО  Озерный

Тверской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить инвестиционную программу по объекту: Строительство модульно-блочной котельной  мощностью 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области» (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Озёрный, руководителя комитета по управлению имуществом А.А. Васильева.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ЗАТО Озёрный Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации ЗАТО Озёрный					В.И. Махринская

Приложение к постановлению

Администрации ЗАТО Озёрный

от 28.12.2017 г. № 529

Инвестиционная программа

по  объекту: «Строительство модульно-блочной котельной мощностью 25 МВт  в  ЗАТО Озерный Тверской области».

пгт. Озёрный

2017 год

Паспорт

Инвестиционной программы по  объекту: «Строительство модульно-блочной котельной мощностью 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области».

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа по объекту: «Строительство модульно-блочной котельной мощностью 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик Инвестиционной программы | Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области. |
| 3. | Цели Инвестиционной программы | 1. Повышение надежности, качества и эффективности оказания услуг по теплоснабжению. 2. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования. 3. Достижение экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на оплату этих ресурсов. 4. Формирование источника окупаемости инвестиций в системе теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек. |
| 4. | Основные задачи Инвестиционной программы | 1. Снижение уровня потерь тепловой энергии и издержек на ее выработку и транспортировку. 2. Улучшения качества оказываемых потребителям услуг. 3. Сокращение затрат на аварийный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с уменьшением тепловых потерь. 4. Повышение надежности работы системы теплоснабжения ЗАТО Озерный. |
| 5. | Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения: - снижение значения потерь теплоносителя; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 100% до 60%; 2. Эффективность деятельности: – снижение стоимости вырабатываемой 1 Гкал тепловой энергии до 1 100,00 рублей вместо 1 977,00 рублей за единицу; - обеспечение безопасного производства тепловой энергии. |
| 6. | Срок реализации Инвестиционной программы | 2018 – 2020 годы |
| 7. | Перечень основных мероприятий Инвестиционной программы | - Актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Озерный Тверской области. - Разработка проекта по объекту: «Строительство модульно-блочной котельной мощностью 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области». - Выполнение строительно-монтажных работ новой модульно-блочной котельной в ЗАТО Озерный мощностью 25 МВт. - Строительно-монтажные работы по тепловым сетям от новой модульно-блочной котельной до ТК-112. |
| 8. | Исполнитель Инвестиционной программы | Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области |
| 9. | Финансирование Инвестиционной программы | Общая стоимость программы: 115048,4 тыс. рублей, а) в том числе по годам реализации: 2017 год – 45,0 тыс.рублей 2018 год – 68303,4 тыс. рублей; 2019 год – 46 700,0 тыс. рублей; б) в том числе по источникам финансирования: - бюджет Тверской области – 86853,8,0 тыс. рублей; - местный бюджет ЗАТО Озёрный – 28194,6 тыс. рублей. |

Раздел 1. Социально-экономическое обоснование

1.1. Источником теплоснабжения ЗАТО Озерный является газо-мазутная котельная, которая производит тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения населения, организаций социально-культурной сферы, объектов Министерства обороны Российской Федерации и юридических лиц. Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника тепловой энергии. Схема всех тепловых сетей радиально-тупиковая и кольцевание сетей отсутствует. Схемой теплоснабжения предусматривается  получение теплоносителя  от  теплообменников котельной потребителями:  войсковые части, многоквартирных домов по улицам Советской, Московской, Гвардейской, Тверского и Садового переулков, улицы Уварова. Вторая ветка,  с подключенными к ней потребителями (многоквартирные дома по улицам Строителей, Труда, Киевской, Комсомольской), питается от теплообменников ГТП (отдельно стоящее здание, пар подается с котельной).

1.2. Котельная работает по температурному графику, представленному в таблице 1. Температурный график отпуска тепла от котельной утверждён схемой теплоснабжения ЗАТО Озерный.

Таблица 1

Температурный график работы котельной (в градусах по Цельсию)

| № п/п | Перечень котельных | Температура прямой сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газо-мазутная котельная, расположенная по адресу: Тверская область, пгт. Озёрный, ул. Промышленная, д. 11 | 110 | 70 |

1.3. На котельной установлено пять паровых котлов марки ДКВР 10/13, работающих на газообразном топливе и пять аналогичных котлоагрегатов, работающих на мазуте. Котельные установки, работающие на газообразном и мазутном топливе находятся в отдельно стоящих зданиях, которые соединены между собой переходом, а также трубопроводами по пару, сетевой и химочищенной воде и воде горячего водоснабжения. Технологическая схема котельной позволяет работать как параллельно, так и независимо друг от друга. Система теплоснабжения закрытая.

Теплоносители:

- на отопление – вода, температурный график 110 – 70 (градус по Цельсию);

- на горячее водоснабжение – вода 65 (градус по Цельсию);

- на хозяйственно-бытовые нужды – пар Р= 7 кгс/см2

Режим работы газовых котлоагрегатов круглогодичный. Часть пара из распределительного коллектора используется в мазутном хозяйстве для обеспечения слива мазута из железнодорожных цистерн, подогрева мазута при подаче его в котельную для сжигания, подогрева мазута в расходных емкостях острым паром, продувки фильтров тонкой и грубой очистки топлива и другие нужды. Мазут содержится в подогретом состоянии в течение всего отопительного периода. Режим работы мазутных котлоагрегатов сезонный, в основном в период остановки газовых котлоагрегатов на регламентные и ремонтные работы для подачи горячей воды и в период понижения температуры наружного воздуха до –20 градусов Цельсия и ниже, когда ограничен лимит потребления газа или газовые котлоагрегаты не справляется с нагрузкой.

Вырабатываемая тепловая энергия используется для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда в количестве 77 многоквартирных домов, объектов социального, культурного и бытового назначения, объектов Министерства обороны Российской Федерации и прочих потребителей.

1.4. На протяжении периода 2014 – 2016 годов структура потребления тепловой энергии сохраняется практически без изменений (таблица 2). Основную долю в структуре потребителей тепловой энергии составляет население (10,6 тыс. человек).

Таблица 2

Структура потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителей | Количество объектов | Доля потребления тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | 77 | 60 |
| 2. | Бюджетные организации, в том числе объекты Минобороны России | 89 | 37 |
| 3. | Прочие | 42 | 3 |
| 4. | Всего | 194 | 100 |

1.5. Выработка тепловой энергии газо-мазутной котельной за 2009 – 2016 годы приведена в таблице 3 (приложение).

1.6. Обобщённая информация о котельной приведена в таблице 4 (приложение)

1.7. Перечень основного оборудования котельной приведён в таблице 5 (приложение).

1.8. Удельный вес потерь тепловой энергии МУОП ЖКХ ЗАТО Озёрный в 2016 году является одним из самых высоких показателей потерь на протяжении пяти последних лет. Данные определены высоким износом сети. При рассматриваемом высоком уровне износа и потерь тепловой энергии МУОП ЖКХ ЗАТО Озёрный не допущены аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловой сети. Данные условия могут обеспечиваться своевременной и эффективной работой по обслуживанию и ремонту источника теплоснабжения. Высокая производительность источника теплоснабжения обусловлена эксплуатацией открытой системы горячего водоснабжения.

1.9  Выделен ряд проблем работы системы теплоснабжения МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный, которые могут быть решены в рамках реализации настоящей Инвестиционной программы.

Установочная мощность газовой котельной составляет 45 Гкал в час. Но одновременно может работать только  4 котлоагрегата.  Причиной является тот факт, что подвод газа  к котельной осуществляется по трубопроводу среднего давления d=159 мм, кроме котельной МУОП ЖКХ к этой ветке произведено подключение газовой котельной поселка Выползово. Поэтому реально можно включить в работу только 4 котла ДКВР 10/13 Гкал/час, отсюда фактическая мощность котельной с котлоагрегатами, работающими на газе не 45 Гкал в час, а 36 Гкал/час.  Расчетная тепловая нагрузка на отопление подключенных потребителей  32,6 Гкал/час. Расчетная нагрузка на ГВС составляет 4,09 Гкал/час (данные из Схемы теплоснабжения ЗАТО Озерный).

Из-за потерь тепла в сетях до 23 % , ощущается недостаток  тепла. График подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха утвержденный Схемой теплоснабжения составлен на параметры от 110 градусов Цельсия до 70. На практике 3 года котельная МУОП ЖКХ работает  по графику 95-70. Обеспечить температуру теплоносителя при температуре наружного воздуха  ниже 22 градусов Цельсия организация не имеет технической возможности.

В летний период потери тепловой энергии увеличиваются.  Номинальная производительность  1 котла  равна 9 Гкал в час. Летом отопление отсутствует, пар расходуется только на горячее водоснабжение.  При веерных отключениях на ремонт тепловых камер тепловая нагрузка варьируется в пределах 2-3 Г кал. Использование парового котла ДКВР 10/13 не эффективно.

Основной проблемой организации теплоснабжения населённого пункта является моральный износ оборудования на источнике теплоснабжения. Этот факт стал главной причиной отказа Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в получении лицензии на эксплуатацию взрыво- пожароопасных производственных объектов.

1.10. Анализ текущего состояния и выявление проблем функционирования системы теплоснабжения, эксплуатируемой Муниципальным унитарным объединением предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Озёрный Тверской области, осуществлялись на основании Схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области на период до 2028 года (актуализация Схемы на момент разработки Инвестиционной программы не производилась).

Раздел 2. Обоснование необходимости участия муниципального образования в решении проблемы

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», организация в границах городского округа теплоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения городского округа.

2.2. Неоднородность распределения тепловых нагрузок в городском округе Озерный Тверской области вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующий вывод:

для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре путем проектирования и строительства новой блочно-модульной котельной, проектированию и строительству подводящих инженерных сетей к новой блочно-модульной котельной.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одной ветки  на другую.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учетом следующих условий:

максимально возможное использование теплофикационной мощности существующего теплоисточника;

обеспечение гидравлической устойчивости системы теплоснабжения;

обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

На основании гидравлических расчетов оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения.

При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:

- перераспределение нагрузок с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей;

увеличение пропускной способности действующих магистралей путем увеличения диаметра и строительство новых теплотрасс, строительства новых и расширения существующих насосных станций (использование имеющихся резервов мощности источников).

2.3. Состояние теплоснабжения ЗАТО Озёрный Тверской области на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей и присоединение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства.

Раздел 3. Цели реализации Инвестиционной программы

3.1. Основной целью разработки настоящей Ивестиционной программы является повышение энергетической эффективности экономики закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области, реализация федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Задача Инвестионной программы: строительство новой и модернизация убыточной, морально и физически устаревшей котельной с целью снижения тарифов на теплоснабжение.

3.2. Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности и качества теплоснабжения существующих потребителей и обеспечение тепловых нагрузок вновь подключаемых объектов.

3.3. Результаты реализации Инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым индикаторам:

- объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей;

- процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

- потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды;

- показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения.

Раздел 4 . Основные мероприятия по реализации Инвестиционной программы

Настоящая инвестиционная программа разработана на основании технического задания на проектирование и строительство блочно- модульной котельной мощностью 25 МВт на земельном участке с кадастровым номером 69:49:070115:0018 с площадью 16000 кв.м из земель категории – земли поселений, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Озерный (Свидетельство о государственной регистрации права от22.07.2007 года сер.69 АБ № 049166.

Согласно техническому заданию, существующая система теплоснабжения малонадежна и имеет ряд недостатков в экономном обеспечении подачи тепловой энергии, которые выражаются в больших потерях при ее передаче и низком КПД котлоагрегатов ДКВР 10/13 при работе с малыми тепловыми нагрузками (работа в летний период на нужды горячего водоснабжения). За последние три года уже имелось 17 случаев образования свищей на теплосети. Как показывает практика ремонтно-восстановительных работ, срок устранения аварий требует продолжительного времени (более суток). Определение технических мероприятий основывается на анализе существующей схемы теплоснабжения  и новых более высоко- технологичных способов выработки и передачи тепловой энергии.

Предлагается вариант проектирования и строительства нового источника теплоснабжения, максимально приближенного к потребителям, что дает возможность достижения надежности теплоснабжения жилых домов и других социально важных объектов южной части городского округа Озерный Тверской области, значительное снижение потерь в магистральных сетях.

Выбор котельного оборудования, отраженного в техническом задании на проектирование и строительство блочно-модульной котельной, производился по условиям сложившейся практики эксплуатации аналогичных энергоустановок на предприятии с учетом экономичности расхода ТЭР и других эксплуатационных расходов (заработная плата, транспортные расходы и пр.), а также обеспечения надежности и качества режима теплоснабжения.

Реализация проекта блочно-модульной котельной по состоянию на ноябрь .2017 года находится в следующей стадии:

- решен вопрос по отводу земли под строительство котельной;

- получены  технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- выполнены работы по топосъемке и геологии предоставленной  площадки под строительство;

- выполнен расчет нагрузок по топливу.

Программа предусматривает проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт  с подключением потребителей, перечисленных в таблице 6.

Таблица 6

Данные по тепловой нагрузке по объекту:

«Строительство модульно-блочной котельной мощностью 25 МВт

ЗАТО Озёрный Тверской области»

| № п/п | Улица | Номер дома | Тепловая нагрузка, Мкал в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загородная | 2 (МКД) | 83,0 |
| 2. | Киевская | 1 (МКД) | 278,0 |
| 3. | Киевская | 2а (МКД) | 271,0 |
| 4. | Киевская | 3 (МКД) | 368,3 |
| 5. | Киевская | 4 (МКД) | 50,0 |
| 6. | Киевская | 5 (МКД) | 50,0 |
| 7. | Киевская | 5а (МКД) | 70,0 |
| 8. | Киевская | 7 (МКД) | 313,7 |
| 9. | Киевская | 10 (МКД) | 264,5 |
| 10. | Киевская | 12 (МКД) | 271,5 |
| 11. | Киевская | 13 (МКД) | 271,5 |
| 12. | Киевская | 14 (МКД) | 271,5 |
| 13. | Строителей | 1 (МКД) | 271,5 |
| 14. | Строителей | 2 (МКД) | 271,5 |
| 15. | Строителей | 3 (МКД) | 271,5 |
| 16. | Строителей | 4 (МКД) | 271,5 |
| 17. | Строителей | 5 (МКД) | 71,4 |
| 18. | Строителей | 6 (МКД) | 71,1 |
| 19. | Строителей | 7 (МКД) | 330,0 |
| 20. | Строителей | 8 (МКД) | 514,0 |
| 21. | Труда | 1 (МКД) | 265,5 |
| 22. | Труда | 2 (МКД) | 265,5 |
| 23. | Труда | 3 (МКД) | 271,2 |
| 24. | Труда | 4 (МКД) | 349,5 |
| 25. | Труда | 5 (МКД) | 280,0 |
| 26. | Труда | 6 (МКД) | 411,1 |
| 27. | Труда | 8 (МКД) | 271,5 |
| 28. | Труда | 10 (МКД) | 280,0 |
| 29. | Труда | 12 (МКД) | 257,0 |
| 30. | Комсомольская | 1 (МКД) | 79,0 |
| 31. | Комсомольская | 2 (МКД) | 79,0 |
| 32. | Комсомольская | 6 (МКД) | 70,0 |
| 33. | Комсомольская | 10 (МКД) | 50,0 |
| 34. | Комсомольская | 12 (МКД) | 50,0 |
| 35. | Комсомольская | 14 (МКД) | 70,0 |
| 36. | Ленинградская | 14 (МКД) | 313,7 |
| 37. | Ленинградская | 16 (МКД) | 326,3 |
| 38. | Ленинградская | 18 (МКД) | 313,7 |
| 39. | Ленинградская | 20 (МКД) | 201,0 |
| 40. | Ленинградская | 21 (МКД) | 393,0 |
| 41. | Ленинградская | 22 (МКД) | 70,0 |
| 42. | Ленинградская | 23 (МКД) | 411,0 |
| 43. | Ленинградская | 24 (МКД) | 70,0 |
| 44. | Московская | 11 (здание узла связи) | 143,2 |
| 45. | Московская | 12 (здание магазина «Магнит») | 100,0 |
| 46. | Московская | 14 (МКД) | 271,5 |
| 47. | Московская | 15 (МКД) | 271,5 |
| 48. | Московская | 17 (МКД) | 326,3 |
| 49. | Александрова | 1 (МКД) | 170,0* |
| 50. | Александрова | 3 (МКД) |  |
| 51. | Александрова | 5 (МКД) |  |
| 52. | Александрова | 7 (МКД) |  |
| 53. | Александрова | 9 (МКД) |  |
| 54. | Александрова | 11 (МКД) |  |
| 55. | Александрова | 10 (МКД) | 271,5 |
| 56. | Строителей | 1б (КНС) | 17,0 |
| 57. | Александрова | 4 (МБДОУ детский сад № 6) | 122,0 |
| 58. | Александрова | 2 (МБДОУ детский сад № 5) | 37,6 |
| 59. | Московская | 18 (МБДОУ детский сад № 4) | 35,4 |
| 60. | Московская | 14а (здания ВКХ) | 49,0 |
| 61. | Московская | 20г (станция обезжелезивания) | 74,0 |
| 62. | Труда | б/н (ГРП) | 12,0 |
| 63. | Киевская | 8 (аптека) | 62,0 |
| 64. | Александрова | 14 (поликлиника) | 82,5 |
| 65. | Александрова | 14 (роддом) | 82,5 |
| 66. | Победы | 3 (СОШ № 2) | 704,3 |
| 67. | Московская | 16 (МБДОУ детский сад № 1) | 122,0 |
| 68. | Победы | 2 (МБУ ДК) | 570,0 |
| 69. | Киевская | 10а (магазин «Шанс») | 22,0 |
| 70. | Строителей | 4а (магазин «Элегия») | 6,0 |
| 71. | Ленинградская | 20б (магазин «Магнит») | 22,8 |
| 72. | Уварова | 6 (МКД) | 313,7 |
| 73. | Московская | 13 (магазин) | 75,0 |
| 74. | Гвардейская | 2 (магазин «Чистюля») | 1,0 |
| 75. | Победы | 1а (ЦРТДиЮ) | 472,0 |
| 76. | Московская | 9 (ДСДиЮ) | 864,0 |
| 77. | Победы | 1 (СОШ № 1) | 283,0 |
| 78. | Победы | 1 (начальная школа) | 42,5 |
| 79. | Победы | 1 (средняя школа) | 44,1 |
| 80. | Победы | 1 (школьный гараж) | 8,9 |
| 81. | Победы | 1 (школьная столовая) | 76,0 |
| 82. | Уварова | 5 (здание Храма) | 11,0 |
| 83. | Горячее водоснабжение всех потребителей |  | 2500 |
|  | Итого (Гкал в час) |  | 17,549 |

*Тепловой пункт распложен в д. № 3 по ул. Киевской с тепловой нагрузкой 170,0 Мкал в час.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ЗАТО Озёрный в период реализации Инвестиционной программы приведены в таблице 7 (приложение).

В составе проектов настоящей Инвестиционной программы учтены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых планируется в ходе реализации Инвестиционной программы приведены в таблице 8 (приложение).

Реализация Инвестиционной программы позволит максимально приблизить источник теплоснабжения к потребителям и как следствие значительно сократить потери тепловой энергии в магистральных сетях, а также не производить замену теплосети от бойлерной до тепловой камеры (ТК-98).

Установка современного оборудования в новой котельной обеспечит снижение удельного расхода газа.

Перераспределение производства и отпуска части тепловой энергии с  котельной МУОП ЖКХ на новую котельную дает возможность продлить срок службы существующей котельной.

5.Сроки реализации инвестиционной программы

Сроки реализации Инвестиционной программы определяются исходя из требований и условий участников исполнения мероприятий программы. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству представлен в таблице 8 и 9.

Таблица 8

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации | 01.03.2018 г. |
| 2. | Прохождение экспертизы | 01.03.2018 г. |
| 3. | Утверждение инвестиционной составляющей к действующему тарифу | 15.12.2018 г. |
| 4. | Поставка оборудования | 01.09.2018 г. |
| 5. | Производство СМР по сооружению проектируемой котельной | с 01.09.2018 по 2019 г. |
| 5.1 | Прокладка инженерных сетей | 2019-2020 гг. |
| 6. | Выполнение пуско-наладочных работ | 2020 г. |
| 7. | Ввод котельной в эксплуатацию | начало отопительного сезона 2020г. |
| 8. | Окончание действия программы | 2020 г. |

Расчет стоимости реализации инвестиционной программы

Полная стоимость выполнения мероприятий по проектированию и строительству блочно-модульной котельной составляет 115048,4 тысяч рублей.

Таблица 9

| № п/п | Наименования показателей | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость предпроектных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт ЗАТО Озерный Тверской области» | 45,0 |
| 2. | Проектные работы | 8 303,4 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 60 000,0 |
| 3. | Расходы на строительство инженерных сетей | 46 700,0 |
|  | ИТОГО: | 115 048,4 |

Раздел 6. Объём средств, необходимый для реализации Инвестиционной программы

6.1. Реализация Инвестиционной программы проводится в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области, муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озёрный Тверской области на 2018 – 2020 годы» (и последующие среднесрочные периоды), привлекаемых средств теплоснабжающих предприятий.

6.2. Структура инвестиционных вложений по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 25Мвт ЗАТО Озёрный Тверской области» представлена в таблице10 (приложение).

Раздел 7. Обоснование объёма средств,

необходимого для реализации Инвестиционной программы

Основанием для определения объёма средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, являются предварительные сметные расчёты, проектно-сметная документация и иные источники информации.

Раздел 8. Структура источников финансирования Инвестиционной программы

8.1. Источниками финансирования Инвестиционной программы являются средства областного бюджета Тверской области, средства местного бюджета ЗАТО Озёрный Тверской области, иные источники, предусмотренные действующим законодательством.

8.2. Структура источников финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 11 (приложение).

Раздел 9. Расчёт эффективности реализации Инвестиционной программы

9.1. Эффективность мероприятий по реконструкции системы газопотребления котлов и реконструкции котлов выражается в экономии топлива.

Эффективность мероприятий по замене тепловой сети достигается за счет снижения потерь тепловой энергии через изоляцию и от утечек теплоносителя, также в период после реализации программы за счёт снижения расходов на капитальный и непредвиденные ремонты.

Эффективность мероприятий по подключению к системе теплоснабжения объектов капитального строительства выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от теплоснабжения в течение периода действия Инвестиционной программы.

9.2. Общая оценка эффективности мероприятий приведена в таблице 12 (приложение).

Раздел 10. Механизмы реализации Инвестиционной программы

Реализация мероприятий Инвестиционной программы осуществляется Администрацией закрытого административно-территориального образования Озёрный Тверской области, подрядными организациями в течение срока реализации Инвестиционной программы путём выполнения предусмотренных мероприятий и достижения плановых значений показателей.

Раздел 11. Механизмы управления и контроля

за реализацией Инвестиционной программы

11.1. Вопросы координации работ, связанных с реализацией мероприятий Инвестиционной программы, осуществляют Администрация закрытого административно-территориального образования Озёрный Тверской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в рамках своих полномочий.

11.2. С целью постоянного контроля и координации действий по реализации мероприятий Инвестиционной программы Администрация закрытого административно-территориального образования Озёрный Тверской области:

- осуществляет взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в реализации мероприятий Инвестиционной программы;

- производит оперативный, ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг за ходом реализации Инвестиционной программы.