Приложение

к решению Думы ЗАТО Озерный

Тверской области

от 29.01.2021 г. № 3

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2034 года

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	7

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

4.1	Система электроснабжения	10

4.2	Система теплоснабжения	15

4.3	Система газоснабжения	19

4.4	Система водоснабжения	22

4.5	Система водоотведения	25

4.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	28

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	33

5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	35

5.1	Определение перспективных показателей развития городского округа с учетом социально-экономических условий	35

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	36

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	45

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	48

9.1	Ответственные за реализацию Программы	48

9.2	План-график работ по реализации Программы	48

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	48

9.4	Порядок корректировки Программы	49

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области на период до 2034 года

| Ответственный исполнитель программы | Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - перспективная обеспеченность застройки городского округа; - обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры; - удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; - снижение степени износа коммунальной инфраструктуры |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2034 год. Этапы осуществления Программы: 1 этап – с 2021 года по 2025 год 2 этап – с 2026 года по 2034 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 84369 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – н/д тыс. руб. - теплоснабжение – 54100 тыс. руб. - газоснабжение – н/д тыс. руб. - водоснабжение – 600 тыс. руб. - водоотведение – 2450 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 27219 тыс. руб. Источник финансирования – областной бюджет, местный бюджет (в рамках своих полномочий), средства предприятий коммунального комплекса, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТами. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области (далее – ЗАТО Озерный) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры административно-территориального образования Озерный Тверской области разрабатывается на период до 2034 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры административно-территориального образования Озерный Тверской области:

1 этап – 2021 - 2025 годы;

2 этап – 2026 - 2034 годы.

Основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие сведения о территории

Закрытое административно-территориальное образование Озерный Тверской области – городской округ, в пределах которого расположен военный объект, создано на базе военного городка, где до 1957 г. дислоцировалась воинская часть технического обслуживания военного аэродрома Выползово, а с 1960 г. – дивизия ракетных войск стратегического назначения. 24 ноября 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименован в рабочий поселок закрытого типа Бологое-4.

В соответствии с решением Тверского областного совета народных депутатов от 24.12.1992 г. № 183 посёлку городского типа придан статус закрытого административно-территориального образования, являющегося административно-территориальной единицей. Отныне городок стал именоваться ЗАТО Озерный.

Общая площадь территории ЗАТО Озерный составляет 23244 га, в том числе 1080 га  – земли населенных пунктов, 22164 га– земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного назначения. В состав территории ЗАТО Озерный входят земли северной части Тверской области, а также часть земель Новгородской области.

Основные характеристики приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 232,44 |
| 2 | Численность населения на 01.01.2020 г., чел. | 10779 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 46,37 |
| 4 | Расстояние до: |  |
|  | Областного центра, км | 180 |
| 5 | Наличие природных ресурсов | торф, глина, сапропель, песчано-гравийные смеси |
| 6 | Основные виды экономической деятельности | обрабатывающее производство, легкая и пищевая промышленность |

Описание границ приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Описание границ территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Закон Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов» |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Едровское сельское поселение Валдайского района Новгородской области |
|  | запад | Выползовское сельское поселение Бологовского района Тверской области |
|  | юг | Выползовское сельское поселение Бологовского района Тверской области |
|  | восток | Выползовское сельское поселение Бологовского района Тверской области |

Территория ЗАТО Озерный Тверской области расположена рядом с такими крупными озерами, как Михайловское, Островито, Искровно, Хорино, Лиственник, протекает река Шлина.

В 500 м от ЗАТО Озерный Тверской области проходит автотрасса федерального значения Москва – Санкт-Петербург; железнодорожный путь связывает его с Октябрьской железной дорогой; в 40 км находятся города Бологое и Валдай (крупные железнодорожные станции), в 180 км – областные центры – города Тверь и Великий Новгород.

Основным средством пассажирских сообщений в черте города являются автобусные маршруты, такси. Кроме того, в перевозочном процессе принимают участие ведомственные автобусы и легковые автомобили, а также индивидуальные средства транспорта – автомашины.

Положение ЗАТО Озерный в структуре расселения показано на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Расположение ЗАТО Озерный в структуре Бологовского района Тверской области

Климат

ЗАТО Озерный расположен в зоне умеренно-континентального климата с холодной, продолжительной зимой и умеренно-теплым летом.

Летний период (июнь, июль, август): средняя температура составляет +15,4 градуса, средняя максимальная температура - +21,9 градуса, средняя минимальная температура - +9,8 градуса. Среднее количество осадков – 58 миллиметров. Среднее число дней с грозой – 6, с туманом – 3, с ветром более 15 м/с – 2.

Весенне-осенний период (март, апрель, май, сентябрь, октябрь): средняя температура составляет +6,8 градуса, средняя максимальная температура - +14,2 градуса, средняя минимальная температура - -5,2 градуса. Среднее количество осадков – 44 миллиметров. Среднее число дней с грозой – 4, с туманом – 3, с метелью – 2, с ветром более 15 м/с – 2.

Зимний период (ноябрь, декабрь, январь, февраль): средняя температура составляет -9,2 градуса, средняя максимальная температура - -5,9 градуса, средняя минимальная температура - -12,5 градуса. Среднее количество осадков – 42 миллиметра. Среднее число с туманом –2, с метелью – 5, с ветром более 15 м/с – 2. Число дней со снегом (среднее) – 138. Средняя высота снежного покрова – 50 см. Дата появления снежного покрова (средняя) – 20 ноября. Дата схода снежного покрова (средняя) – 12 апреля.

В течение года преобладают западные и северо-западные ветры, особенно в теплый период. Зимой кроме указанных направлений возрастает повторяемость ветров с южной составляющей (Ю, ЮВ и ЮЗ). Наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют восточные и северо-восточные ветры.

Социально-экономическая ситуация

На территории ЗАТО Озерный зарегистрировано около 100 предприятий, организаций и учреждений, из них 15% – государственные, 33% – муниципальные и 52% – частные.

Градообразующие объекты:

- 7-я гвардейская ракетная дивизия РВСН (в/ч 14245) – гвардейское Режицкое краснознамённое ракетное соединение РВСН

- АО «Спецтехника» (ранее ФГУП «75 Авторемонтный завод»)

Большое внимание администрацией ЗАТО Озерный уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Одним из крупных предприятий является АО «Спецтехника», выполняющее государственный оборонный заказ.

Также работают предприятия лесной промышленности, завод железобетонных конструкций.

Анализ численности населения

Численность населения ЗАТО Озерный на 01.01.2020 г. составила 10779 чел. Динамика изменения численности населения ЗАТО Озерный за период 2016-2020 гг. представлена в таблице 3.3. Общая численность населения ЗАТО Озерный за период времени с 01.01.2016 г. по 01.01.2020 г. увеличилась на 118 человек или на 1,1 %.

Таблица 3.3

Численность населения

| Населенный пункт | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Озерный | 10661 | 10603 | 10643 | 10724 | 10779 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Обслуживанием линий электропередач и трансформаторных подстанций на территории ЗАТО Озерный занимается сетевая компания – АО «Оборонэнерго».

Продажей электроэнергии потребителям на территории ЗАТО Озерный занимается сбытовая компания – АО «АтомЭнергоСбыт».

Характеристика системы электроснабжения

На территории ЗАТО Озерный расположена 1 подстанция - «Б-4» запитанная по 110/6 кВ.

Таблица 4.1

Перечень подстанций

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| «Б-4» | 110/6 | 10+10 | 4,65 |

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 6 кВ до распределительных подстанций 6/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность сетей электроснабжения на территории ЗАТО Озерный – 186,2 км.

Таблица 4.2

Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, КВА | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП 6 кВ | 2 (собст венных нужд) | 25 | ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная 10 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 1 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная 10 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 2 | 2 | 1*400, 1*160 | ЗАТО Озёрный, Хлеб. Завод | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 3 | 2 | 180 | ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная, УК Комсервис | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 4 | 2 | 160 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 1 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 5 | 2 | 250 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 8 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 6 | 2 | 250 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 4 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 7 | 1 | 630 | ЗАТО Озёрный, ул. Советская 7, вч. 14245 | Удовлетворительное (1966 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 8 | 1 | 250 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, автопарк | Удовлетворительное (1964 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 9 | 2 | 180 | ЗАТО Озёрный, ул. Советская 15, госпиталь, встроена в аварийное зд. инв. № 300 (частично демонтировано) | Аварийное (1965 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 10 | 1 | 160 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, Корунд | Удовлетворительное (1971г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 11 | 1 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Советская 15 | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 12 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, в.г. 10 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 13 | 1 | 630 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, ДАРМ | Удовлетворительное (1968 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 14 | 1 | 250 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, ГСМ | Удовлетворительное (1968 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 15 | 1 | 400 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, 22 кварталл | Удовлетворительное (1968 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 16 | 1 | 630 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, в.г. 10 | Удовлетворительное (1969 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 17 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 15, МУП Водоресурс | Удовлетворительное (1964 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 18 | 2 | 250 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 15 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 19 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, пл. Победы, СОШ 1 | Удовлетворительное (1987 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 20 | 1 | 250 | ЗАТО Озёрный, пл. Победы, Бассейн | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 21 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, пл. Победы, СОШ 2 | Удовлетворительное (1970 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 22 | 2 | 1*630, 1*400 | ЗАТО Озёрный, ул. Киевская, 12 | Удовлетворительное (1975 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 23 | 2 | 250 | ЗАТО Озёрный, ул. Киевская, гор. Больница | Удовлетворительное (1985 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 24 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Московская 14 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 25 | 2 | 630 | ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная, центральная котельная | Удовлетворительное (1964 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 26 | 2 | 630 | ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная, центральная котельная | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 27 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, в.г. 10 | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 28 | 1 | 250 | ЗАТО Озёрный, КСЭГ 1, очистные сооружения | Удовлетворительное (1972 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 29 | 2 | 250 | ЗАТО Озёрный, КСЭГ 1 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 30 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Труда 4 | Удовлетворительное (1965 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 31 | 2 | 400 | ЗАТО Озёрный, ул. Строителей 1 | Удовлетворительное (1986 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 32 | 1 | 400 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, вертодром | Удовлетворительное (1982 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 33 | 1 | 250 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, база КЭЧ | Удовлетворительное (1967 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| КТПН 6/0,4 кВ № 34 | нет | 0 | ЗАТО Озёрный, вч. 14245, вертодром | Удовлетворительное (1960 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| КТПН 6/0,4 кВ № 35 | 1 | 100 | ЗАТО Озёрный, база КЭЧ, КСЭГ 2 | Удовлетворительное (1969 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 36 | 2 | 160 | ЗАТО Озёрный, оз. Михайловское, МУП Водоресурс | Удовлетворительное (1981 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| КТПН 6/0,4 кВ № 37 | 1 | 50 | Тверская обл. Бологовский р-он, Каменный Ручей | Удовлетворительное (1976 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 6/0,4 кВ № 38 | 2 | 160 | ЗАТО Озёрный, Очистные сооружения | Удовлетворительное (2000 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |
| ТП 0,4 кВ № 39 | нет | 0 | ЗАТО Озёрный, КСЭГ 1 | Удовлетворительное (1964 г.) | АО «Оборонэнерго» РЭС «Солнечногорский» |

Баланс мощности ресурса

Таблица 4.3

Баланс мощности ресурса

| Наименование | ПС 110/6 кВ Б-4 |
| --- | --- |
| Установленная мощность трансформаторов, МВА | 10+10 |
| Существующая нагрузка по замерам, МВА | 4,65 |
| Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | 5,85 |
| Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВт | 0,015 |
| Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | 5,83 |

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.4

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 94 |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.2004, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, № 208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевой организацией периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Таблица 4.5

Показатели надежности и бесперебойности снабжения

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 2 |
| Износ сетей | % | 75 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,5 |

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории городского округа проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Реализация электроэнергии на розничном рынке осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) для населения и приравненных к нему категории потребителей. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, устанавливаются органами исполнительной власти. В Тверской области таким органом является Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

В таблице 4.6 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для населения.

Таблица 4.6

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2020 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Население |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,27 | 4,27 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток |  |  |  |
|  | дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,41 | 4,41 |
|  | ночная зона | руб./кВт.ч | 2,99 | 2,99 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток |  |  |  |
|  | пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,12 | 5,12 |
|  | полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,27 | 4,27 |
|  | ночная зона | руб./кВт.ч | 2,99 | 2,99 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Износ оборудования, часть воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет организация:

- Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы ЗАТО Озёрный Тверской области».

Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время источником теплоснабжения ЗАТО Озерный является газо-мазутная котельная, которая производит тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения населения, организаций социально-культурной сферы, объектов Министерства обороны Российской Федерации и юридических лиц. Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника тепловой энергии. Схема всех тепловых сетей радиально-тупиковая и кольцевание сетей отсутствует. Схемой теплоснабжения предусматривается получение теплоносителя от теплообменников котельной потребителями: войсковые части, многоквартирных домов по улицам Советской, Московской, Гвардейской, Тверского и Садового переулков, улицы Уварова. Вторая ветка, с подключенными к ней потребителями (многоквартирные дома по улицам Строителей, Труда, Киевской, Комсомольской), питается от теплообменников ГТП (отдельно стоящее здание, пар подается с котельной).

На котельной установлено пять паровых котлов марки ДКВР 10/13, работающих на газообразном топливе и пять аналогичных котлоагрегатов, работающих на мазуте. Котельные установки, работающие на газообразном и мазутном топливе находятся в отдельно стоящих зданиях, которые соединены между собой переходом, а также трубопроводами по пару, сетевой и химочищенной воде и воде горячего водоснабжения. Технологическая схема котельной позволяет работать как параллельно, так и независимо друг от друга. Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 31,45 км в двухтрубном исчислении.

Теплоносители:

- на отопление – вода, температурный график 110 – 70 °С;

- на горячее водоснабжение – вода 65 °С;

- на хозяйственно-бытовые нужды – пар Р= 7 кгс/см2.

Режим работы газовых котлоагрегатов круглогодичный. Часть пара из распределительного коллектора используется в мазутном хозяйстве для обеспечения слива мазута из железнодорожных цистерн, подогрева мазута при подаче его в котельную для сжигания, подогрева мазута в расходных емкостях острым паром, продувки фильтров тонкой и грубой очистки топлива и другие нужды. Мазут содержится в подогретом состоянии в течение всего отопительного периода. Режим работы мазутных котлоагрегатов сезонный, в основном в период остановки газовых котлоагрегатов на регламентные и ремонтные работы для подачи горячей воды и в период понижения температуры наружного воздуха до –20 °С и ниже, когда ограничен лимит потребления газа или газовые котлоагрегаты не справляется с нагрузкой.

В декабре 2020 года завершено строительство блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт на земельном участке с кадастровым номером 69:49:070115:18 с площадью 16000 кв.м из земель категории – земли населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Озерный. На данную котельную будет перераспределение производства и отпуска части тепловой энергии (жилых домов и других социально важных объектов южной части пгт. Озерный) с существующей газо-мазутной котельной, что даст возможность продлить срок службы существующей котельной.

Таблица 4.7

Источники теплоснабжения (котельные)

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газо-мазутная котельная, пгт. Озёрный, ул. Промышленная, д. 11 | ДКВР 10/13 – 5 ед. | 1961 | 36 |  | мазут |
|  | ДКВР 10/13 – 5 ед. | 1973 | 45 |  | газ |
| Блочно-модульная котельная, пгт. Озёрный, ул. Загородная, д. 1 | Duotherm 5000 – 4 шт. Duotherm 4200 – 1 шт. | 2020 | 21,5 |  | газ |

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | 2019 год |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 81 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 71,82 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 42,67 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 11,3 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 17,85 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 64 | - | 98 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СП 124.13330.2011 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СП 124.13330.2011 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2019 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 4.10

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,85 |
| Износ тепловых сетей | % | 73 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 20 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Утвержденные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «КС ЗАТО Озёрный», устанавливаемые Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Тарифы в сфере теплоснабжения на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 1767,44 |
|  | Бюджетные и прочие | 1518,28 |
| II полугодие | Население | 1875,00 |
|  | Бюджетные и прочие | 1562,50 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей относятся:

- износ сетей составляет 73 %, в связи с чем, возникают большие тепловые потери, а также вероятность аварии на участке трубопровода. Необходима перекладка всей теплосети;

- большие потери тепла в сетях также свидетельствуют о низком качестве теплоизоляции сетей, так и о потерях теплоносителя в сетях (утечки);

- состояние котельного оборудования неудовлетворительное и технически устаревшее. Рекомендуется заменить газовые котлы в количестве 5 штук. И после увеличения диаметра газопровода заменить мазутные котлы на газовые в количестве 5 штук.

## Система газоснабжения

Институциональная структура

Эксплуатацию газового оборудования, сетей осуществляет организация АО «Газпром газораспределение Тверь».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Основным источником природного газа является ГРС (газораспределительная станция),  которая питается от магистрального газопровода. Характеристики газораспределительной станции представлены в таблице 4.12.

Таблица 4.12

Характеристика газораспределительной станции

| Наименование ГРП, его месторасположения | Территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРС «Выползово» (Бологовский район) | Пгт. Озёрный Пос. Выползово | 40% | 5,6 |

От газораспределительной станции газ транспортируется по распределительным газопроводам среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа) к существующим ГРПБ и ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа). Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Протяженность сетей газоснабжения на территории ЗАТО Озерный составляет 13,5 км.

Балансы мощности и ресурса

Таблица 4.13

Балансы мощности

| Наименование ГРП, его месторасположения | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тыс.м3/час | Загрузка ГРС (Выхода ГРС), тыс.м3/час | Наличие (дефицит) свободной пропускной способности, тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРС «Выползово» (Бологовский район) | 5,6 | 5,6 | 0 |

Отсутствует наличие свободной пропускной мощности ГРС для подключения новых потребителей.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.14.

Таблица 4.14

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 34 | 100 | - |

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002-89, надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств – как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными показателями.

Таблица 4.15

Показатели надежности и бесперебойности снабжения

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
| Износ сетей | % | 50 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3 |

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием систем газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Для повышения надежности системы газоснабжения рекомендуется применять различные проектные решения:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.).

Качество поставляемого ресурса

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории ЗАТО Озерный соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тверской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых.

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме – источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений).

Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

В таблице 4.16 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению.

Таблица 4.16

Тарифы на услуги по газоснабжению за 2020 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 8,34 | 01.01-31.06.2020 |
| 8,59 | 01.07-31.12.2020 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основной проблемой в системе газоснабжения является отсутствие наличия свободной пропускной мощности ГРС для подключения новых потребителей.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

Для обеспечения потребителей ЗАТО Озерный услугами водоснабжения привлечена организация:

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озёрный Тверской области»

Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение ЗАТО Озерный осуществляется от 9 артезианских скважин, расположенных в разных частях пгт. Озерный. Вода из скважин подается в сборные резервуары, откуда насосами II подъема подается потребителю. Источником водоснабжения служат подземные воды Окско-Серпуховского водоносного горизонта.

Централизованная система водоснабжения обеспечивает питьевой водой население на 100 процентов.

Техническое состояние системы водоснабжения ЗАТО Озерный характеризуется высокой степенью износа сооружений. Характеристика системы водоснабжения ЗАТО Озерный приведена в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Информация по источникам водоснабжения

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт скважина 4г, пгт Озерный, 1200 м на юго-запад от ул. Заводская д.4 | 1971 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 92 | 442 | есть |
| Арт скважина 4, пгт Озерный, 1600 м на юго-запад от ул. Заводская д | 1964 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 92 | 243 | есть |
| Арт скважина 6, пгт Озерный, ул. Строителей 1а | 1962 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 96 | 180 | есть |
| Арт скважина 6г, пгт Озерный, ул. Гвардейская 1б | 1971 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 87 | 266 | есть |
| Арт скважина 7г, пгт Озерный, ул. Ленинградская 21а | 1975 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 72 | 601 | есть |
| Арт скважина 8г, пгт Озерный, ул. Московская 20а | 1976 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 70 | 604 | есть |
| Арт скважина 9г, пгт Озерный, 2120 м на юго-запад от ул. Заводская д.4 | 1976 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 62 | 257 | есть |
| Арт скважина 12, пгт Озерный, ул. Московская 20а | 1978 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 100 | Резерв | есть |
| Арт скважина 13г, пгт Озерный, ул. Московская 20б | 1979 | Двигатель, насос, трубопроводы, клапан, задвижки | 62 | 768 | есть |

Вода из скважин забирается погружными насосами и по сборному водоводу подается на станцию обезжелезивания. Станция обезжелезивания предназначена для обработки подземной воды, содержащей железо и подачи воды питьевого качества.

Таблица 4.18

Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
| пгт. Озерный, ул. Московская, 20г | 2000 | 3,2 |

Водопроводная сеть, проложена из чугунных и стальных труб диаметром 100, 150, 200 и 250 мм. Протяженность водопроводной сети – 29742 м. Количество колонок, колодцев – 3 колонки.

Характеристика водоводов и водопроводных сетей приведена в таблице 4.19.

Таблица 4.19

Технические характеристики сетей водоснабжения

| Наименование показателя | Протяженность, м | Материл водопроводных сетей | Способ прокладки | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участок №1 d=100 | 12397 | Чугун | Подземная | 100 |
| участок №2 d=150 | 9974,5 | Чугун | Подземная |  |
| участок №3 d=350 | 3592 | Чугун | Подземная |  |
| участок №4 d=50 | 1462 | Чугун | Подземная |  |
| участок №5 d=30 | 40 | Чугун | Подземная |  |
| участок №6 d=20 | 115 | Чугун | Подземная |  |
| участок №7 d=200 | 948 | Чугун | Подземная |  |
| участок №8 d=76 | 50 | Чугун | Подземная |  |
| участок №9 d=89 | 12 | Чугун | Подземная |  |
| участок №10 d=300 | 1123 | Чугун | Подземная |  |
| участок №11 d=59 | 29 | Чугун | Подземная |  |

Баланс мощности ресурса

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на территории ЗАТО Озерны приведён в таблице 4.20.

Таблица 4.20

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в динамике за 2019 год

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружения |  | Водопотребление |  | (+) Резерв/(-) Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | макс м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | % |
| пгт. Озерный | 11940 | 4358 | 3866,3 | 1176 | 8073,7 | 67,6 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникает.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.21.

Таблица 4.21

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 99 | 100 | 100 |

Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 4.22.

Таблица 4.22

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,13 |
| Износ водопроводных сетей | % | 100 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 29,474 |

Контроль качества воды

Показатели качества питьевой воды, поданной абонентам МУП «ВКХ ЗАТО Озерный» в 1 полугодии 2020 года, соответствуют установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.23 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению.

Таблица 4.23

Действующие тарифы на услуги по водоснабжению на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 21,42 |
|  | Бюджетные и прочие | 17,85 |
| II полугодие | Население | 21,77 |
|  | Бюджетные и прочие | 18,14 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными проблемами водохозяйственного комплекса ЗАТО Озерный являются: высокая изношенность коммунальной инфраструктуры.

Сооружения (источники) водоснабжения требуют реконструкции и замены в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности.

Многие участки наружной сети водопровода давно уже выработали свой срок эксплуатации. Многие трубопроводы были построены в 60-70 года прошлого столетия.

## Система водоотведения

Институциональная структура

На территории ЗАТО Озерный услуги по водоотведению оказывает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озёрный Тверской области».

Характеристика системы водоотведения

В пгт. Озерный существует централизованная система водоотведения, обеспечивающая жилую и промышленную застройку.

Предприятие имеет очистные сооружения, на которые поступают бытовые сточные воды жилого фонда, производственные стоки, а также производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды бюджетных организаций. Производительность очистных сооружений 10000 м3/сут.

Сточные воды проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание.

Для механической очистки служат решётки.

Для биологической очистки служат аэротенки.

Обеззараживание проводится гипохлоридом натрия.

Сначала сточные воды поступают в приемную камеру станции перекачки, где решетки задерживают крупные загрязнения. Решетки очищаются вручную, загрязняющие вещества складываются в контейнер с последующим удалением.

Далее сточные воды поступают в песколовки.

Сточные воды поступают в аэрационные сооружения, аэротенки, где происходит биологическая очистка сточных вод. Успех очистки обеспечивается постоянным перемешиванием смеси сточных вод с активным илом, что поддерживает жизнедеятельность бактерий. Активный ил состоит из хлопьев, густозаселенных аэробными микроорганизмами, способными в присутствии кислорода осуществлять минерализацию органических загрязнений.

Сброс очищенных сточных вод с очистных сооружений осуществляется через закрытый коллектор протяженностью 500 м и далее по водоотводящей канаве, протяженностью 2 км сосредоточенным береговым выпуском в реку Едерка.

Таблица 4.24

Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка | Биологическая очистка | Обеззараживание | Обработка осадка |
| Здание очистных сооружений с хлораторной | Песколовка | Аэротенки, вторичные отстойники | Гипохлорид | Песковые и иловые карты |

Осадки сточных вод образуются в результате механической и биологической очистки сточных вод. Песковой осадок после естественной сушки на песковых площадках используется для технической рекультивации территории очистных сооружений. Иловый осадок после обеззараживания вывозится на поля индивидуального предпринимателя (по договору).

В настоящий момент в ЗАТО Озерный существует система канализационных труб по которым стоки самотеком от потребителей транспортируются и попадают в канализационные насосные станции.

Таблица 4.25

Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| Здание канализац. насосной станции КНС №3, пгт Озерный, ул. Строителей 1 б | 1986 | 0,7 |
| Канализационная насосная станция КНС №2, пос Выползово, ул. Гаражная 1а | 1973 (1999 – реконструкция) | 2,8 |
| Канализационная насосная станция КНС №1, пгт Озерный, ул. Гвардейская 7 | 1965 (1977 – реконструкция) | 1,2 |
| Канализационная насосная станция КНС №4, пгт Озерный, ул. Промышленная 23 | 1982 | - |

Общая протяженность сетей водоотведения 28,241 км. Материал труб – керамика, ж/бетон, чугун. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 90%. Канализационные сети оснащены контрольными и смотровыми колодцами.

Баланс мощности ресурса

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения приведён в таблице 4.26.

Таблица 4.26

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в динамике за 2019 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность КОС | м3/сут | 10000 |
| Суточное поступление сточных вод | м3/сут | 2959 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | м3/сут | 7041 |
| Доля резерва, % | % | 70,4 |

Надежность работы системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо особое внимание уделить ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Таблица 4.27

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |
| Износ канализационных сетей | % | 90 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 27,991 |

Качество очистки сточных вод

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков не соответствует установленным санитарным нормативам. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 0 %.

Воздействие на окружающую среду

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация с применением современных технологий.

В первую очередь должна предусматриваться обязательная ликвидация выпусков неочищенных сточных вод.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

В таблице 4.28 представлены сведения о тарифах на услуги по водоотведению.

Таблица 4.28

Действующие тарифы на услуги по водоотведению на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 20,62 |
|  | Бюджетные и прочие | 17,18 |
| II полугодие | Население | 20,99 |
|  | Бюджетные и прочие | 17,49 |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

К существующим проблемам в системе водоотведения можно отнести:

- значительный износ основного оборудования очистных сооружений канализации;

- использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

- высокий износ сетей канализации и сооружений на них.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

С 1 января 2019 года предприятие «Тверьспецавтохозяйство» функционирует как региональный оператор по обращению с ТКО на территории Тверской области. Основной целью деятельности Регионального оператора является обеспечение на территории Тверской области своевременного и качественного накопления (в т.ч. раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО.

Транспортирование ТКО на территории ЗАТО Озерный осуществляет организация – МБУ «Дорсервис ЗАТО Озёрный Тверской области».

Захоронение на полигоне ТКО осуществляет организация – ООО «Волонте-2».

Характеристика системы отходов

Сбор ТКО безконтейнерный, осуществляется непосредственно в мусоровозы в местах определенных для погрузки мусора (эстакада для погрузки мусора) по утвержденным графикам и маршрутам вывоза мусора от населения.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Озерный представлен в таблице 4.29.

Таблица 4.29

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Заозерный

| № п/п | Местонахождение |  | Данные о технических характеристиках |  |  |  | Данные о собственнике | Данные об источниках образования ТКО | Реквизиты постановления о включении в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адрес | географические координаты | покрытие | площадь, кв. м | количество контейнеров, шт. | общий объём контейнеров, куб. м | Наименование |  |  |
| 1 | ул. Советская, д. 8 | 57,870973 33,689269 | без покрытия | 15 | 5 | 5 | Российская Федерация (управляющая организация ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России) | 2 МКД: ул. Советская, д. 8, д. 8а | от 21.12.2018 № 436 |
| 2 | ул. Киевская, д. 13 | 57,863004 33,693789 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 3 | ул. Ленинградская, д. 18 | 57,865050 33,695103 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 4 | ул. Уварова, д. 4 | 57,868292 33,691675 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 5 | ул. Московская, д. 4 | 57,870828 33,692298 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 6 | ул. Советская, д. 2 | 57,873210 33,689739 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 1 | 57,867604 33,698231 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 8 | ул. Киевская, д. 5 | 57,864563 33,696691 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 9 | ул. Труда, д. 3 | 57,865088 33,702399 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 10 | ул. Труда, д. 8 | 57,863701 33,701760 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 11 | ул. Строителей, д. 1 | 57,862511 33,698998 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 12 | ул. Гвардейская, д. 5 | 57,866734 33,687164 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |
| 13 | пер. Тверской, д. 3 | 57,872623 33,693081 | бетон | 10 | 0 | 0 | Собственники помещений в МКД (управляющая организация ООО "УК Комсервис") | Бесконтейнерный сбор | от 21.12.2018 № 436 |

Вывоз ТКО с территории ЗАТО Озерный осуществляется на полигон захоронения твердых коммунальных отходов.

Таблица 4.30

Сведения об объекте размещения ТКО

| № п/п | Наименование характеристик объекта (параметров, показателей) / Наименование эксплуатирующей организации | Общество с ограниченной ответственностью «Волонте-2» (ИНН 6946000511) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фактический адрес местоположения объекта |  |
| 1.1. | Кадастровый номер земельного участка | 69:49:0070140:2 |
| 1.2. | Точный адрес фактического местоположения | Тверская область, ЗАТО Озерный, пгт. Озерный, ул. Заводская |
| 1.3. | Географические координаты | 57,848262 33,686268 |
| 2 | Характеристики объекта |  |
| 2.1. | Назначение объекта | захоронение |
| 2.2. | Тип объекта | полигон захоронения твердых коммунальных отходов |
| 2.3. | Проектная дата начала эксплуатации | 1998 |
| 2.4. | Проектная дата окончания эксплуатации | 31.12.2022 |
| 2.5. | Проектная общая площадь ОРО, га | 5,0 |
| 2.6. | Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 2,0 |
| 2.7. | Проектная мощность объекта, тонн/год | 34 890,0 |
| 2.8. | Проектная вместимость объекта, тонн | 218 066,0 |
| 2.9. | Расчетное количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2020, тонн | 157 066,0 |
| 2.10. | Расчетная остаточная вместимость объекта на 01.01.2020, тонн | 61 000,0 |
| 3 | Данные о принимаемых отходах |  |
| 3.1. | тип отхода | ТКО и подобные, промышленные, строительные, сельскохозяйственные, прочие |
| 4 | Документы по объекту и эксплуатирующей компании |  |
| 4.1. | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию | заключение Управления по технологическому и экологическому надзору по Тверской области заключение № 69.01.10.000.М. 000062.07.16, выдано приказом от 29.01.2009 № 14 |
| 4.2. | Реквизиты документа на право пользования объектом | договор аренды земельного участка от 07.07.2014 № 21 |
| 4.3. | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | № 00334 (69) от 10.01.2019 |
| 4.4. | Реквизиты регистрации в ГРОРО | 69-00013-З-00449-31102018 |
| 5 | Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект |  |
| 5.1. | Размер СЗЗ, метров | 50 |

Качество поставляемого ресурса

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза – 3 раза в день.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Эксплуатация полигона ТКО (Тверская область, ЗАТО Озерный, пгт. Озерный, ул. Заводская) планируется до 31.12.2022. С 2023 года объект подлежит рекультивации, в связи с исчерпанием емкости объекта и вводом в эксплуатацию МКОО в Вышневолоцком городском округе.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 4.31

Действующие тарифы на вывоз ТКО на 2020 год

| Наименование потребителя | Тариф, руб./ м3 |
| --- | --- |
| Для бюджетных и прочих потребителей | 558,33 |
| Для населения | 558,33 |

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений городского округа, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.32.

Таблица 4.32

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 94 |
| Тепловая энергия | 65 | - | 98 |
| Газоснабжение | 34 | 100 | - |
| Водоснабжение | 99 | 100 | 100 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспектива развития территории ЗАТО Озерный рассматривается до 2034 г.

Документами территориального планирования является генеральный план ЗАТО Озерный в границах населенного пункта Озерный Тверской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Тверской области и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития городского округа с учетом социально-экономических условий

Прогноз численности населения. Генеральным планом ЗАТО Озерный рассчитана оптимистичная прогнозная численность населения округа:

- на расчётный срок до 2034 г. – 13,35 тыс. чел.

Развитие жилого фонда. В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития, проектным функциональным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального, среднеэтажного жилищного строительства на расчетный срок.

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2020 г.) – 207,2 тыс. кв. м.

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства

| Местоположение | Площадь, га | Количество жилых единиц (шт.) | Площадь жилых домов, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок |  |  |  |
| ЗАТО Озерный | 10,2 (ИЖС) | - | - |

Параметры планируемых кварталов среднеэтажного строительства приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Параметры планируемых кварталов среднеэтажного строительства

| Местоположение | Площадь, га | Количество жилых единиц | Площадь жилых квартир, м² (кол-во квартир) |
| --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок |  |  |  |
| ЗАТО Озерный | 11,05 | 12 | 49351 (989) |

Социальная сфера. Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Генеральным планом ЗАТО Озерный в границах населенного пункта Озерный Тверской области предлагаются следующие мероприятия:

- По развитию объектов образования:

- строительство детского дошкольного учреждения. Мощность объекта – 250 мест. Общая площадь 7500 тыс. кв. м.;

- строительство общеобразовательной школы. Мощность объекта – 450 мест. Общая площадь 9000 тыс. кв. м.

- По развитию объектов культуры и досуга:

- капитальный ремонт здания Дворца культуры (ремонт участков стен, колонн, пилястр и перекрытий в местах их разрушения от замокания; косметический ремонт фасада здания; ремонт отмостки вокруг здания; косметический ремонт помещений; капитальный ремонт спортивного зала; реконструкция санитарно-технических помещений; реконструкция системы электороснабжения; установка контура заземления).

- По развитию объектов физкультуры и спорта:

- реконструкция здания ДСДиЮ и чаши бассейна;

- реконструкция стадиона;

- строительство хоккейных кортов, многоцелевых спортивных площадок.

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих создать условия для улучшения социально-экономического положения района путем снижения затрат на транспортировку товаров и грузов, улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению, обеспечения растущих потребностей экономики в транспортных услугах.

С целью достижения соответствия автомобильных дорог нормам и правилам, исключения дорожно-транспортных происшествий, в связи с увеличением транспортного потока требуется капитальный ремонт дорог.

Реконструкция внутридворовых территорий. В муниципальной собственности ЗАТО Озерный более 200 000,00 кв. м жилого фонда. Более 60% жилья введено в эксплуатацию в период с 1934 по 1961 гг. Жилые дома вводились с частичным благоустройством и частичной обеспеченностью транспортной и пешеходной инфраструктурой. Учитывая вышеизложенное, необходимо выполнение работ по благоустройству и озеленению внутренних дворов, устройству автомобильных стоянок. Основная цель – повышение качества жизни жителей ЗАТО Озерный.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2034 года представлены в таблице 5.3. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 1 Обосновывающих материалов «Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы».

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования.

Таблица 5.3

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние 2019 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем подачи энергии потребителям | млн. кВт | 13853,6 | 13703,7 | 13932,5 | 14162,5 | 14392,5 | 14621,2 | 16687,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отпущенной тепловой энергии потребителям | Гкал | 70951,0 | 70951,0 | 70951,0 | 70951,0 | 70951,0 | 70951,0 | 78000 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м³ | 14,363 | 14,471 | 14,713 | 14,956 | 15,198 | 15,440 | 17,622 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителям | тыс. м³ | 1176 | 1196,4 | 1216,4 | 1236,5 | 1256,6 | 1276,6 | 1457,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | 1080 | 1104,4 | 1122,8 | 1141,4 | 1159,9 | 1178,4 | 1344,9 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | тыс. м³ | 22,66 | 22,733 | 22,811 | 22,898 | 22,906 | 22,914 | 22,993 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Озерный на период до 2025 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | Существующее состояние 2019 год | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | <0,5 |
| Износ сетей | % | 75 | 75,5 | 75,8 | 76 | 76,3 | 76,5 | <65 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | 0,85 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | <1 |
| Износ сетей | % | 73 | 70 | 65 | 66 | 67 | 68 | 75 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 19 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 19,2 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Износ сетей газоснабжения | % | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | <40 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 34 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | <0,1 |
| Износ сетей | % | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,1 | 99,1 | <100 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 29,474 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | <29 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 90 | 90 | 90,2 | 90,5 | 90,7 | 91 | <100 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 27,991 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | <28 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤2 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов ЗАТО Озерный до 2034 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов Программы:

- Раздел 6.1 «Перспективная схема электроснабжения»;

- Раздел 6.2 «Перспективная схема теплоснабжения»;

- Раздел 6.3 «Перспективная схема водоснабжения»;

- Раздел 6.4 «Перспективная схема водоотведения»;

- Раздел 6.5 «Перспективная схема газоснабжения»;

- Раздел 6.6 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 6.7 Обосновывающих материалов Программы.

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 6.8 Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2034 г. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей, нуждающихся в замене | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ, местоположение ЗАТО Озерный (новый микрорайон), ориентировочная протяженность – 4 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы теплоснабжения | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка моделируемых горелок двух котлов | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| Замена двух деаэраторов | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до ТК98 | 25000 | 12500 | 12500 |  |  |  |  |
| Строительство теплосети по ул. Александрова – ул. Строителей (закольцовка сети) | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
| Строительство новых сетей теплоснабжения, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность 5 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 54100 | 14500 | 32600 | 7000 |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет данных | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей, нуждающихся в замене | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления для газификации ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы водоснабжения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение насоса на водостанцию второго подъема | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Приобретение глубинный насосов на скважины | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков водоснабжения | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей водопровода, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность 5 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 600 | 550 | 50 |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы водоотведения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена компрессора на КОС | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| Приобретение насосов на КНС №2 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков канализационной сети | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных коллекторов, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность – 2 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2450 | 2400 | 50 |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (актуализация) схемы санитарной очистки территории | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона ТКО | 27119 |  |  | 27119 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 27219 |  | 100 | 27119 |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 84369 | 17450 | 32800 | 34119 |  |  |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблицах 8.1-8.4 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |

Таблица 8.2

Перспективное планирование развития коммунальных систем

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы теплоснабжения | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы водоснабжения | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Разработка (актуализация) перспективной схемы водоотведения | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Разработка (актуализация) схемы санитарной очистки территории | местный бюджет |

Таблица 8.3

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Реконструкция сетей, нуждающихся в замене | собственные средства предприятия, средства бюджета |
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ, местоположение ЗАТО Озерный (новый микрорайон), ориентировочная протяженность – 4 км | средства инвестора-застройщика, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Установка моделируемых горелок двух котлов | областной и местный бюджеты |
| Замена двух деаэраторов | областной и местный бюджеты |
| Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до ТК98 | областной и местный бюджеты |
| Строительство теплосети по ул. Александрова – ул. Строителей (закольцовка сети) | областной и местный бюджеты |
| Строительство новых сетей теплоснабжения, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность 5 км | средства инвестора-застройщика, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Реконструкция сетей, нуждающихся в замене | собственные средства предприятия, средства бюджета |
| Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления для газификации ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | средства инвестора-застройщика, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Приобретение насоса на водостанцию второго подъема | собственные средства предприятия |
| Приобретение глубинный насосов на скважины | собственные средства предприятия |
| Замена участков водоснабжения | собственные средства предприятия |
| Строительство новых сетей водопровода, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность 5 км | средства инвестора-застройщика, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Замена компрессора на КОС | собственные средства предприятия |
| Приобретение насосов на КНС №2 | местный бюджет |
| Замена участков канализационной сети | собственные средства предприятия |
| Строительство канализационных коллекторов, местоположение: ЗАТО Озерный (новый микрорайон), протяженность – 2 км | средства инвестора-застройщика, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Рекультивация полигона ТКО | нацпроект |

Таблица 8.4

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | Финансирование не требуется |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | Финансирование не требуется |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | Финансирование не требуется |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | Финансирование не требуется |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации | Финансирование не требуется |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения | Финансирование не требуется |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | Финансирование не требуется |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | Финансирование не требуется |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | Финансирование не требуется |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | Финансирование не требуется |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | Финансирование не требуется |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация ЗАТО Озерный.

Координатором реализации Программы является Администрация ЗАТО Озерный, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2021-2025 гг.;

2 этап –2026-2034 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2020-2021 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Тверской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы ЗАТО Озерный является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы ЗАТО Озерный предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией ЗАТО Озерный по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2034 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный

Юридический адрес: 171090, Тверская область, пгт. Озерный, ул. Советская д. 9

| И.о. главы администрации | _________________ | Комаров А.Н. |
| --- | --- | --- |